宁夏绿源畜禽养殖有限公司

白马综合养殖基地

10kv柱上变压器采购及施工

技

术

文

件

二〇二六年五月十八日

第一部分  总体要求

## 一、总则

1. 本技术协议适用于宁夏绿源畜禽养殖有限公司白马养殖基地建设项目10kv柱上变压器采购及施工。

2. 新建10kv柱上变压器为宁夏绿源畜禽养殖有限公司（250kVA泵房）增容改造工程。

3. 本项目采用总承包模式，包括设计、设备和材料采购、线路施工、设备安装、调试（包括试验）、直至验收完成送电以及在质量保修期内的消缺等全过程的总承包交钥匙工程。

4. 本工程必须满足国家关于EPC工程的质量、安全、环保、电力、安监等相关部门的有关法规、规范、规程的要求。

5. 乙方应提供权威机关颁发的ISO–9000系列的认证书或等同的质量保证体系认证证书。提供的产品应在电力系统的变电所运行过三年以上,且在近三年未发生严重质量事故。

6. 乙方应提供满足本技术规范所提及的要求和供货范围及所列标准要求的高质量的设计、设备及其相应的服务。对国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准必须满足。

7. 乙方应对系统的拟定、设备的选择和布置负责，甲方的任何要求和确定（认）并不解除对乙方的责任。

8. 乙方可根据技术规格书的要求，在满足设备要求的前提下，向甲方提出合理的建议。

9. 甲方保留改变设备的数量、型号和技术要求的权利，所有变更需以书面形式通知所有乙方。

10. 乙方应在合同签订后10日内，按本技术协议的要求，将环网型箱式变电站的布置图、系统图及其基础图提供给甲方进行确认。

11. 本协议中甲方提供的线路工程的一切数据只作为乙方设计依据的参考，乙方在设计前应自行搜集基础数据、设计数据等，并对设计依据负责，甲方配合乙方进行数据搜集工作。

12. 施工期的施工用水、用电、临时设施由乙方自行与产权方沟通协调解决，在甲方范围内甲方应给予一定的便利和配合。

13. 乙方提供的设备、系统所涉及的任何专利问题，由乙方负责解决，甲方不承担任何由专利纠纷引起的任何费用。

14. 对于乙方所提供的设计产品(包括图纸、文件、资料等)和服务所涉及的专利技术、专有技术等所含有的有关知识产权，乙方须保证甲方自然对其拥有使用权，并保证甲方使用这些产品和服务时避免知识产权的诉讼纠纷。

15.验收合格后，乙方提交验收合格的竣工验收资料(含文本、图纸资料4套), 甲方出具项目竣工验收报告，双方签字确认，方视为竣工。

16.本技术协议与合同具备同等法律效力。

# 二、项目概况

1、本项目位于宁夏中卫市中宁县白马综合养殖基地。

2、宁夏绿源畜禽养殖有限公司白马养殖基地建设项目增容10kv柱上变压器，本工程为户外10kV配电柱上变压器新建工程，采用S20-M-630/10kV全密封低损耗油浸式配电变压器，采用双杆门型架柱上安装方式。工程包含变压器设备采购、配套金具辅材采购、设备安装、电气接线、接地系统施工、试验调试、竣工验收全部工作内容，施工完成后设备性能符合国家最新能效及配电施工标准。

3、设备核心参数：

设备型号：S20-M-630kVA、10kV/0.4kV

联结组别：Dyn11

冷却方式：ONAN油浸自冷

调压方式：高压侧无励磁调压±5%

额定频率：50Hz

安装形式：户外双杆柱上架设

第二部分 主要技术要求

# 一、主要标准及规范

协议中所有设备及其备品备件，除协议书中规定的技术参数和要求外，其余均遵循最新版本的国家标准（GB）、电力行业标准（DL）和国际单位制（SI）。

提供的产品满足本协议规定的技术参数和要求以及如下的专用标准：

- 《电力变压器 第1部分：总则》GB 1094.1-2013

- 《油浸式配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020

- 《10kV及以下架空配电线路施工及验收规范》GB 50173-2014

- 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016

- 《配电变压器运行规程》DL/T 1102-2018

- 《农网改造升级工程技术导则》DL/T 5231-2018

- 国家电网配网设备技术标准、低损耗变压器技术规范

- 二、技术要求

- 2.1设备为S20新一代超低损耗全密封油浸式变压器，无渗漏、免维护，适配户外露天恶劣环境运行，具备防潮、防尘、防污闪、抗老化性能。

- 2.2整体结构全密封设计，采用真空注油工艺，油箱整体焊接无焊缝渗漏，无需呼吸器，长期户外运行免维护。

- 2.3铁心采用高导磁冷轧取向硅钢片，全斜接缝、多级步进叠片工艺，有效降低空载损耗、空载电流及运行噪音。

- 2.4高低压绕组采用纯铜导线，绝缘材料耐高温、耐老化、抗局放，满足长期满负荷运行要求。

- 2.5变压器油箱材质符合国家标准要求，表面静电喷塑防腐处理，耐腐蚀、抗暴晒，适配野外长期运行。

- 2.6 能效及损耗标准（S20国标标准）

- 空载损耗：≤480W

- 负载损耗（75℃）：≤6200W

- 空载电流：≤0.45%

- 短路阻抗：6%（标准配电阻抗）

- 绝缘与电气性能

- 工频耐压：高压侧35kV/1min、低压侧5kV/1min，无击穿、无闪络

- 雷电冲击耐压：高压75kV，满足10kV配电绝缘要求

- 适配环境：海拔≤1000m，环境温度-25℃~+40℃，Ⅲ级污秽地区

- 2.7 配套附件技术要求

- 高压、低压复合绝缘套管，带大伞裙防污闪结构，适配户外环境；

- 箱外手动无励磁分接开关，三档调压（±5%），操作灵活、接触可靠；

- 配置不锈钢防腐铭牌、接地端子、放油取样阀、压力释放装置；

- 填充25#环烷基专用变压器油，符合GB 2536标准，击穿电压≥45kV。

- 2.8 出厂资料要求

- 设备出厂必须附带：产品合格证、出厂全套试验报告、设备安装使用说明书、外形尺寸图纸、出厂检测记录表、能效认证报告。

- 2.9配套材料及设备技术要求

- 1.电杆：采用国标预应力混凝土电杆，高度12m，根开2.5m，配置底盘、卡盘，满足承重及抗风要求；

- 2.杆架金具：全部采用热镀锌钢制件，10#槽钢横担、承重托梁，无锈蚀、无变形，螺栓采用8.8级高强度防盗螺栓；

- 3.高压设备：10kV跌落式熔断器、无间隙氧化锌避雷器，适配630kVA变压器额定电流；

- 4.引线材料：采用国标高压绝缘架空线、低压绝缘导线，铜铝过渡端子配备抗氧化处理；

- 5.接地材料：热镀锌扁钢-50×5、镀锌角钢接地极∠50×5×2500mm，满足配电接地规范。

- 3.0电气接线工艺

- 高低压引线弧度自然、松紧适度，无硬拉、无扭曲；接线端子清洁无氧化，涂抹电力复合脂紧固；严格按照A黄、B绿、C红相序规范施工，相位准确无误。

- 避雷器安装位置贴近变压器高压侧，引线短直，最大限度降低防雷距离。

- 接地系统施工

- 变压器外壳、低压中性点、避雷器、电杆金属构件四点合一集中接地，接地体深埋地下，接地干线焊接饱满、防腐处理到位。

- 4.整体接地电阻≤4Ω，满足10kV配电变压器接地规范要求。

3.1试验与调试标准

工程安装完成后，必须开展全套交接试验，试验数据全部合格方可投运：

- 绝缘电阻测试：高压对地、高压对低压绝缘电阻≥1000MΩ；低压对地绝缘电阻≥500MΩ；

- 接地电阻测试：整体接地电阻≤4Ω；

- 变比、组别核对：变比误差合规，Dyn11联结组别正确；

- 外观密封检查：变压器无渗油、漏油，套管无破损、无裂纹；

- 接线核查：引线连接牢固、相序正确、设备附件齐全完好。

4.关键元器件选型表

| 1 | 变压器 | S20-M-630/10/0.4 | 新疆特变、广东顺特电气、先锋电力、金盘科技、三变科技、扬电科技 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 三、质量保证和试验

1. 设计和制造应遵守的规范和标准

1.1如果本技术条件书要求与规程规范和标准有明显抵触的条款,乙方应在签定合同中说明,并与甲方共同协商解决。

1.2从定货之日起至乙方开始制造之日的这段时间,甲方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的补充要求,乙方应遵守这些要求。且不论甲方知道与否，乙方有责任及时书面通知甲方有关规程、规范和标准发生的变化。

- 质量保证

2.1乙方应有完善的质量保证体系,这些体系应符合ISO9000系列的要求,乙方在投标书中应对质量保证体系作出说明。

2.3乙方应提供下列技术文件：

2.3.1产品合格证，包括变压器合格证书、主要组部件合格证书

2.3.2制造、检验记录；

2.3.3材料合格证；

2.3.4必要的电气试验报告，包括变压器出厂、型式和特殊试验报告

2.3.5必要的无损检验报告；

2.3.7运行、检修手册及其有关资料；

2.3.8备品备件、专用工具清单；

3产品试验

3.1产品的试验应符合国家及机械部、电力部有关规范标准的要求。

3.2箱式变电站应按照GB 17467、DL/T 537等有关国家标准和行业标准规定的项目、方法进行试验。

3.3原则上，型式试验只能在典型的功能单元上进行。出厂试验、到货抽检应在每一台完整的预装式变电站上或在每一个运输单元上、在制造厂内（如果可行）进行。交接试验按照GB 50150执行，应在现场预装式变电站安装完成后进行。

3.4以下试验项目是甲方提出的最低要求：

3.4.1线圈直流电阻

3.4.2绝缘电阻、变压比及极性检查

3.4.3联接组标号

3.4.4工频耐压

3.4.5空载试验,包括空载损耗(PO)与空载电流(IO).

3.4.6负载试验,包括负载损耗(PK)与阻抗压降(UK)

3.4.7绝缘油试验

3.4.8有代表性的产品型式试验报告,包括冲击试验,温升试验报告等。

# 四、技术服务、工厂检验和监造

1. 技术服务

1.1概述

1.1.1乙方应根据甲方要求，指定售后服务人员，对设备安装相关业务负责。

1.1.2乙方应该根据工地施工的实际工作进展，及时提供技术服务。

1.2 任务和责任

1.2.1乙方指定的售后服务人员，应在合同范围内全面与甲方代表充分合作与协商，以解决合同。

1.2.2有关的技术和工作问题。双方的代表，未经双方授权，无权变更和修改合同。

1.2.3乙方售后服务人员代表乙方，完成合同规定有关设备的技术服务。

1.2.4乙方售后服务人员有义务协助甲方在现场对运行和维护的人员进行必要的培训。

1.2.5乙方售后服务人员的技术指导应是正确的，如因错误指导而引起设备和材料的损坏，乙方 应负责修复、更换和/或补充，其费用由乙方承担，该费用中还包括进行修复期间所发生的服务费。甲方的有关技术人员应尊重乙方售后服务人员的技术指导。

1.3 在本合同有效期内，招投标双方应及时回答对方提出的技术文件范围内有关设计和技术的问题，由任一方提出的所有有关合同设备设计的修正或修改都应由对方参与讨论并同意。

2 工厂检验和监造

2.1 甲方有权对正在制造或制造完毕的产品进行抽查测试，检测产品质量或验证供应商试验的真实性，乙方应配合甲方做好抽查测试，费用由甲方承担。

2.2 若有合同设备经检验和抽检不符合本技术规范的要求，甲方可以拒收，并不承担费用。