宁夏天元锰业股份有限公司

磁悬浮离心鼓风机

技术协议

买方：宁夏天元锰业股份有限公司

卖方：

买方：宁夏天元锰业股份有限公司（以下简称买方）

卖方：

一、总则

本技术协议适用于宁夏天元锰业集团有限公司磁悬浮离心鼓风机设备。本项目设备包含入口过滤/消音器、出口扩压消音器、高速变频电机、变频器、主动式磁悬浮轴承/控制器、出口柔性接头、止回阀、放空阀、手动蝶阀、整组系统仪表和控制系统以及每台鼓风机的就地控制柜，其他有效和安全运行所需的附件。

本技术协议是空气悬浮离心鼓风机成套设备及其辅助系统的设计、选型、制造、检验、安装、调试、运行和实验等方面的最低限度的技术要求，该系统除满足本协议的要求外，还应满足其他相关的国家标准、法令、法规及行业标准的要求。

二、供货范围

1、设备型号参数

| 设备名称 | 设备型号 | 功率 | 压力 | 流量 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁悬浮离 心鼓风机 |  | 185KW | 80kPa |  | 1（套） |  |

2、详细的供货范围

| 序号 | 主要标的物部件名称 | 规格或型号 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磁悬浮鼓风机主机 | 包括蜗壳、叶轮、磁悬浮轴承、主轴、底座、散热叶轮等 | ZL108+铸铝+钛合金 | 台 | 1 |  |
| 2 | 控制器 | S7-200Smart、配盘等 | AE08、AR04 | 套 | 1 |  |
| 3 | 变频器 | 国产一线品牌 | / | 台 | 1 |  |
| 4 | 箱体及放空阀、配件 | 外形尺寸 | 材料：碳钢+喷塑防腐+内置隔音棉 | 台 | 1 |  |
| 5 | 主管道消音器 | DN300 PN1.0MPa | 对夹式止回阀、多重结构消音管道 | 台 | 1 |  |
| 6 | 出口锥管 | DN300 PN1.0MPa | 碳钢 | 件 | 1 |  |
| 7 | 波纹金属软性接头 | DN300 PN1.0MPa | 不锈钢304 | 件 | 1 |  |
| 8 | 止回阀 | DN300 PN1.0MPa | 不锈钢阀板 | 件 | 1 |  |
| 9 | 蝶阀 | DN300 PN1.0MPa | 不锈钢阀板 | 件 | 1 |  |
| 10 | 传感器 | 进口、出口压力传感器 |  | 套 | 1 |  |
|  |  | 箱体压差传感器 |  |  |  |  |
|  |  | 进口、出口温度传感器 |  |  |  |  |
| 11 | 其他组件 | 风机出口配套波纹管、消音器、止回阀及之间和外部连接的法兰、垫片、紧固件等 | / | 套 | 1 |  |
| 12 | 过滤棉 | 配套设备使用，每台设备另外免费提供5套 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 技术培训 | 供方免费提供 | / | / | / |  |
| 14 | 指导安装和调试 | 供方免费提供 | / | / | / |  |

三、设计要求

1、鼓风机为磁悬浮高速单级离心式鼓风机，提供压缩空气。

2、鼓风机箱体为碳素钢材质，安装在一般混凝土结构上。

3、鼓风机设计保证即使工艺系统中出现压力变化，风机仍可在安全裕量范围内正常调节运行。

4、当发生堵塞严重或其它极端情况发生时，系统旁路配置的放空阀会在控制系统预警信号指令下打开，使压力/流量调节控制在喘振线以下。

5、每台鼓风机设计运行条件及保证性能如下：

100%流量                       135m³/min(1个大气压，20℃，70%相对湿度)

环境温度                       -30℃-50℃

大气压（平均值）               101.32kPa

进口空气平均温度               20℃

进口空气最高温度               50℃

进口空气平均相对湿度           40%

进口空气最高相对湿度           90%

鼓风机风压                     80kPa

流量调节范围                   45%-100%

6、运行条件包括在不利工况条件下，不允许发生喘振现象或实际运行功率超过电机铭牌功率。

7、多台鼓风机必须能够并联运行，在并联运行条件下，任何单台鼓风机的起动和停车不会影响其他鼓风机的气量变化。

8、鼓风机的设计考虑气流同步性，以便使新增的鼓风机能够与原有风机并联运行。同时每台配有一组喘振防止系统及一组放空阀。

9、整机运转时，在1m处（或隔音罩外）噪音（包括电动机）低于85db（A）。

10、鼓风机振动烈度（在机座上）不大于0.25mm/s。

11、鼓风机适应24小时连续运转。

12、鼓风机整套机器的总绝对效率(在设计工况点的风量、风压，按温度20℃、1个大气压、湿度70%调节的条件下)不低于71%，且不允许有负的公差值。

13、为保证鼓风机系统整体系统最高效率和最长使用寿命，每台风机必须在最大时间量程内保持高效运行。

14、鼓风机采用风冷方式冷却，无需外接任何冷却管线。

15、除卖方配套的设备以外，无需再配置其它保证风机正常和安全运行的配件。

四、性能与结构

4.1结构

磁悬浮离心鼓风机是应磁悬浮浮轴承，叶轮，永磁同步高速电机（钐钴永磁体），变频器，控制器，冷却系统等多项技术的压缩空气生产系统，是一种单段离心式鼓风机，与由变频器驱动的永磁同步电动机相连的产品。鼓风机风量可由45%至100%范围内进行调节。

鼓风机涡壳

鼓风机涡壳由铸造铝合金铸造及精密加工而成，出风口以柔性接头与管道连结。

叶轮

鼓风机叶轮选用材料：AL7075，叶轮具有优秀的耐磨、抗变形能力，叶轮与电动机采用直联方式连接，与涡轮直连的转轴应采用合金钢表面淬火处理，并经磨床加工制造，必须做动平衡试验，动平衡精度不低于G6.3级。主轴使用钛合金材料，叶轮效率达98%，叶轮使用寿命达20年以上。叶轮按照 ISO1940 标准做静平衡和动平衡试验。蜗壳采用精密铸造。风机进口通过弹性接管直接与进口过滤器/隔声罩相接。出口法兰按 DIN2501 或国际同等标准进行加工，机壳上所有接口采用机加工。

空气冷却系统

风机采用风冷却系统，防止高速电动机和变频器在任何情况下过热。

箱体

鼓风机单元安装在钢制箱形外壳内，采用优质碳素钢，内附隔音棉，外表喷塑防腐。不锈钢防腐板、防尘并起到支撑保护内部装置的作用。可直接安装在混凝土基础上，运行时，整机的振动烈度不大于0.25mm/s。

仪表

为防止鼓风机喘振、电动机过载及电机、变频器过热现象，在设备内部设置以下的仪表和传感器：

出口空气压力、流量和温度传感器

入口过滤器的压差和温度传感器

电机转速信号

变频器温度传感器

电机温度传感器

电流信号

4.2主要材料

永磁同步电机      级数为2级；绕制线圈为高频线；

硅钢片新日铁，厚度0.2mm；磁体为钐钴磁体

涡壳              铸造铝合金（ZL108）

叶轮        高级铝合金(AL7075)

主轴        钛合金(TC4)+钐钴永磁体

箱体        碳素结构钢

4.3 电气与控制

1）高速变频电机

每台鼓风机配有永磁同步高速直联电机，电动机的效率大于整个设计工况范围内的最大负荷值的10%,高速电动机在鼓风机工作的任何工况点均不会过载。电机适合电源为3相380V（380-400V）/50Hz,绝缘等级为H级，防护等级：IP56。达到GB30253-2024能效等级2级。

2）系统控制

流量控制系统

鼓风机风量的调整，通过变频器进行调速控制。采用低噪音、低震动、高性能的韩国SOHO变频器，与高速电动机配套使用，保证输出风量在45～100%范围内可调。

每组鼓风机提供一组喘振防止系统及一组放空阀。喘振点由编程式控制器设定。放空阀采用内置方式，在鼓风机启动和停机时自动打开。

3) 就地控制柜

每台鼓风机配有与外箱体组成一体的主控制盘。

鼓风机可与厂区PLC系统至少可通过通讯方式进行信息的采集和控制，也可采用硬接线方式进行设备的控制。具体通讯方式：RS485(Modbus RTU协议)或以太网RJ45（Modbus TCP协议），鼓风机同时提供这两种通讯方式。

4.5附属配件

每组鼓风机应提供下列所示附件：

入口消声过滤器及隔音罩

过滤/消音处理能量应满足110%以上的设计容量。鼓风机主机与隔音罩一体化，并在1m距离的噪音小于85dB（A）。

入口消声过滤器是内置于机器的，钢制外壳，内设消音材料，过滤元件根据ISO7744标准达到90%以上的过滤精度，过滤器尺寸满足在最大流量时表面速度不大于5m/s，过滤器压降小于30mmH2O。过滤器之内部滤材使用易于清洁及可换置清洗或相近功效的材料制成。

出口柔性接头

卖方供应出口管线上的出口柔性接头

出口扩压消音器

出口扩压扩消音器来扩大从鼓风机出口到出口管的出口，如此可降低空气与出口管中的流速，锥形渐扩管的尺寸被设计为适于鼓风机，其长度符合空气动力学的设计，以便获得最小的出口扰流。出口扩压消音器为不锈钢材质。扩压消音器小端法兰与鼓风机直接连接，密封材料随机提供，大端配对法兰随机提供。

止回阀

在出风管路提供一个法兰连接的空气止回阀，阀体及阀板为不锈钢材质制造，其构造应适合于空气流体的使用及操作，阀的连接法兰符合ISO标准，压力等级1.0Mpa。

放空阀

采用内置式放空阀，已集成在风机本体上。采用电磁阀联动控制的低气压气动放空阀，放空阀由鼓风机提供开阀气源，无需额外配套空压机提供气源。确保风机在断电或非正常情况下安全停机无任何影响。放空阀配套消音器，外形美观大方。放空阀在鼓风机启动和停机时自动打开，保证鼓风机运行点不在喘振区域内。

手动蝶阀

在出风管路提供一个法兰连接的手动蝶阀，用于维修时隔离风机与管道，阀体及阀板材质为优质铸铁，阀轴和密封座为不锈钢密封圈采用PTFE（聚四氟乙烯）。该蝶阀最高使用温度为150℃。阀的连接法兰符合ISO标准，压力等级1.0Mpa。

五、技术服务：

1、为使业主能在设备接收后正常地进行操作和测试，卖方负责对买方的工作人员和业主方操作人员进行设备的指导安装、调试和维修的培训。

2、应买方的要求，卖方应在收到书面通知后1个工作日内免费指派一位在设备调试方面具有丰富经验的专业工程师全过程安装指导及调试，如一次不能完成任务，卖方应增加次数，直到调试合格。在此期间若发现由于设备本身的质量问题或指导安装调试的问题而引起的调试失败，卖方应全权负责处理这些问题，直到业主满意为止。

3、卖方应在接到用户设备故障信息后2小时内作出回应，24小时赶到现场。力争尽快排除故障，将损失降至最低。买方所需的备件，应在最短时间内提供。

4、本项目质保期为5年。

六、 资料提供

| 内 容 | 数 量 | 提 供 日 期 |
| --- | --- | --- |
| 设备外形尺寸及安装详图（含操作维修空间要求） | 1套 | 合同生效后5天 |
| 性能曲线图 | 1套 | 随机提供 |
| 电气原理图、接线端子图 | 1套 | 合同生效后5天 |
| 用户手册 | 1套 | 随机提供 |
| 整机出厂测试报告 | 1套 | 随机提供 |
| 装箱清单 | 1套 | 随机提供 |
| 数量、合格证（国产） | 1套 | 随机提供 |

注：提供的图纸，说明，安装操作和用户手册，样本，测试报告，材质报告等均需中文版本，同时提交的资料还必须附有电子档格式，文字为OFFICE，图纸格式为DWG

七、鼓风机性能参数表

| 鼓风机基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目设备名称 |  |  |  |  | 磁悬浮离心鼓风机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 制造商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 型式 |  |  |  |  | 一体式撬装整机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备型号 |  |  |  |  | SRK185-0.8 |  |  |  |  |  |
| 选型参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计参数 |  | P=185Kw ，Q=135m³/min，P=80kPa |  |  |  |  | 设备型号 |  | SRK185-0.8 |  |  |
| 操作条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 介质 |  | 空气 |  |  |  | 2 | 运行方式 |  | 变频控制 |  |
| 3 | 用途 |  | 曝气 |  |  |  | 4 | 是否防爆/等级 |  | 否 |  |
| 5 | 叶轮级数 |  | 单级 |  |  |  | 6 | 极端工作环境 （温、湿度） |  | °C | Max50℃/90% |
| 7 | 进口压力 |  | kpa | 101.325 |  |  | 8 | 出口升压 |  | Kpa | 80 |
| 9 | 噪声水平 |  | dB(A) | ≤85 |  |  | 10 | 振动烈度 |  | mm/s | ≤0.25 |
| 11 | 正常流量 |  | m³/min | ≥135 |  |  | 12 | 流量调节范围 |  | % | 45-100 |
| 设备结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 成套设备原产地 |  |  |  |  |  | 2 | 鼓风机类型 |  | 离心式 |  |
| 3 | 外形尺寸 |  | 1033mm（长）*2050mm（宽）*1697mm（高） |  |  |  | 4 | 联轴器连接方式： |  | 直联 |  |
| 5 | 鼓风机 出口接管尺寸(mm) |  | DN300 |  |  |  | 6 | 轴承类型： |  |  |  |
| 7 | 出口管形式 |  | DN300 PN10 |  |  |  | 8 | 逆止阀/止回阀形式： |  | 对夹式 |  |
| 9 | 出口管连接方式 |  | 法兰式 |  |  |  | 10 | 安全阀结构形式 |  | 抱箍 |  |
| 11 | 出口管材质 |  | 碳钢 |  |  |  | 12 | 压力表结构形式 |  | 鼓风机内置 |  |
| 13 | 压力表开关结构形式 |  | 无 |  |  |  | 14 | 弹性接头结构形式 |  | 不锈钢/法兰联结 |  |
| 15 | 轴承润滑方式： |  | 空气润滑 |  |  |  | 16 | 密封类型 |  | 迷宫式机械密封 |  |
| 17 | 安装方式 |  | 卧式 |  |  |  | 18 | 冷却系统 |  | 空气冷却 |  |
| 材料材质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机壳 |  | 304不锈钢 |  |  |  | 2 | 轴承 |  |  |  |
| 3 | 端盖 |  | 304不锈钢 |  |  |  | 4 | 电机底座 |  | 喷漆钢板 |  |
| 5 | 叶轮 |  | AL7075锻造铝合金 |  |  |  | 6 | 消音器机壳 |  | 喷漆钢板 |  |
| 7 | 主轴 |  | 钛合金+钐钴永磁体 |  |  |  | 8 | 空气过滤器机壳 |  | 喷漆钢板 |  |
| 9 | 排气管 |  | 喷漆钢板 |  |  |  | 10 | 逆止阀/止回阀 |  | 不锈钢 |  |
| 11 | 弹性接头 |  | 304不锈钢 |  |  |  | 12 | 油封 |  | 无 |  |
| 13 | 机箱底座 |  | 喷漆钢板 |  |  |  | 14 | 防腐涂料 |  | 陶瓷漆料 |  |
| 15 | 手动蝶阀 |  | 碳钢 |  |  |  | 16 | 异径管（扩展管） |  | 碳钢，漆面防腐 |  |
| 驱动装置和传动装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 驱动装置类型： |  | 变频器 |  |  |  | 2 | 电源： |  | V | AC380 |
| 3 | 变频器类型 |  | 升频 |  |  |  | 4 | 供电频率： |  | HZ | 50 |
| 5 | 绝缘等级 |  | H |  |  |  | 6 | 变频器品牌 |  |  |  |
| 7 | 随机控制箱 |  | 自带配备 LCP |  |  |  | 8 | 风机转动方向 |  | 顺时针（面对叶轮） |  |
| 9 | 电机厂家 |  |  |  |  |  | 10 | 电机冷却方式 |  | 风冷 |  |
| 11 | 机箱防护等级 |  | IP54 |  |  |  | 12 | 电机防护等级 |  | IP56 |  |
| 设备重量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 整机重量 |  | kg |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 调试与试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 是否需要 进行运转试验 |  | 需 |  |  |  | 2 | 鼓风机动平衡试验 |  | 需 |  |
| 3 | 鼓风机水平、 平衡试验 |  | 厂家提供 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 安 装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 固定方式 |  | 无预埋件 |  |  |  | 2 | 安装方式 |  | 吊装或叉车 |  |
| 3 | 受力点荷载 |  | 自重1000kg |  |  |  | 4 | 安装指导 |  | 厂家提供 |  |
| 其它技术性描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A、工艺要求 满足工艺要求 B、电气要求 （1）电源是三相四线制(其中包括地线一根) （2）额定电压 ：AC380v（380-400v），额定电流为：345.1A （3）设备配套有就地控制箱LCP，内置控制器为单片机，整合在LCP内。机箱材质：碳钢喷漆防腐。 （4）设备内部配套完成的主要控制参数为：1过滤网差压报警，风机进出口温度监测，报警；2电机温度监测，报警；3出口风压监测，报警；4 鼓风机转速、流量、电流等参数。 （5）防喘振安全机制提供。通过设备本体配套的压力、流量等仪表装置完成的数据检测，由LCP控制鼓风机，实现防喘振安全机制。 （6）出风管上有压力变送器，在就地控制箱LCP上显示数值。 （7）对外通讯：以太网接口(LAN: MODBUS)、RTU-485、TB（4～20ma）模拟电流通讯。 （8）鼓风机TB接线排提供两根线的接线端子，信号为4~20mA。接线端子DO+,DO-，可外接买方的溶解氧等检测仪表，由LCP根据溶解氧的变化实现鼓风机的变风量PID变频控制。 （9）上位管理计算机通讯，上位机可以远程控制风机，完成风机启动停止，以及风量调节。 （10）就地控制箱LCP配置触摸屏，具有设备工艺组态图，可以显示设备各种运行状态和数据，可以控制风机启停及修改参数。触摸屏品牌： 台湾威纶通 、7寸彩色。 （11）就地控制箱LCP的触摸屏，在鼓风机外箱前端正前面。触摸屏的电源等接线为鼓风机内部接线，外界无需另外提供。 （12）买方提供：配电380V，50hz, 电缆敷设至LCP。建议就地控制，也可通过以太网方式 实现远程控制。 （13） 电气柜内主要电气元器件，如低压断路器，电阻丝，直流电源，过流保护器等都采用ABB、西门子等国际知名品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

八、其它

1、本技术协议书为采购合同不可分割的一部分，与采购合同具有同等法律效力。

2、本协议条件和条款为卖买方双方确认，对协议的任何修改、补充或删除均须经双方书面确认。

3、买方不负担由于不可抗力（如天灾、动乱、战争等）而导致的因执行本合同卖方所遭受的损失。

4、本协议一式二份，买卖双方各持一份。

买方：宁夏天元锰业股份有限公司               卖方：

技术代表签字：                               技术代表签字：

日期：                                       日期：