宁夏万隆新材料有限公司

锰锭熔炼项目

冷却塔

技术规格书

买方：宁夏万隆新材料有限公司

卖方：

签订地点：宁夏˙中宁

目录

一、概述	3

二、规范性引用文件	3

三、供货范围	3

四、技术要求	5

五、安装、调试与验收	5

六、技术图纸、文件和资料	8

七、厂家责任	9

- 一、概述

买方位于宁夏中卫工业园区，其主营业务是从事锰锭的冶炼与生产。为了满足即将投产的新项目所需，现计划采购两台400m³/h冷却塔。此次采购旨在保障后续生产流程的顺畅进行，确保对中频炉的线圈降温环节能够匹配既定的产能规划，从而满足整体生产线的实际需要。

- 二、规范性引用文件

供货方应当严格执行本技术规格书所列明的各项要求与标准，对于本技术规格书未作出明确规定的内容，其相关要求不得低于本技术规格书所列示的国家标准、行业标准及政策性文件的相关规定。若相关要求存在矛盾冲突，以最新颁布的标准为准。

一、产品核心标准

GB/T 7190.1-2018 《机械通风冷却塔》

GB/T 7190.3-2019 《机械通风冷却塔》

二、工艺与设计规范

GB/T 50392-2016 《机械通风冷却塔工艺设计规范》

GB/T 50102-2014 《工业循环水冷却设计规范》

三、材料与零部件标准

GB/T 700 《碳素结构钢》

GB/T 2518-2019 《连续热镀锌钢板》

GB/T 13912-2020 《金属覆盖层》

GB/T 31539 《结构用纤维增强复合材料》

DL/T 742 《冷却塔塑料部件技术条件》

GB 4053.1-2025 《固定式金属梯及平台安全要求》

四、环保与能效

HJ/T 385-2007 《环境保护产品技术要求》

GB 18613-2020 《电动机能效限定值》

GB 3096 《声环境质量标准》

GB 12348 《工业企业厂界噪声标准》

五、试验与验收

T/CECS 118-2017 《冷却塔验收测试规程》

JB/T 8689-2014 《通风机振动检测限值》

GB/T 13306-2011 《标牌》

- 三、供货范围

供方负责提供两台完整的冷却塔及安装辅材，包括但不限于以下设备及服务：

| 项 目 | 内 容 | 数 据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本参数 | 冷却塔类型 | 闭式冷却塔 |  |
|  | 冷却塔型号 |  |  |
|  | 冷却循环水量 | 400m³/h |  |
|  | 环境干球/湿球温度 | 31.5℃/28℃ |  |
|  | 冷却能力 | 2,000,000kcal/h |  |
|  | 噪音值 | ≤85.0db（A） | 塔边距16m处 |
|  | 电源 | 380V/3P/50Hz |  |
|  | 水质要求 | PH值=6-8 |  |
|  | 爬梯 | 符合国标要求 | 上下配套安全防坠门 |
| 主要尺寸 | 冷却塔主机（mm）长宽高 | 6300mm*3000mm*3500mm |  |
|  | 进水管/出水管尺寸（DN） | 150×5mm | 304不锈钢材质 |
|  | 排水管尺寸（DN） | 50×5mm |  |
|  | 自动补水尺寸（DN） | 25×5mm |  |
|  | 气水比 | 0.74kg |  |
| 设计参数 | 水飘逸率 | ≤0.001% | 配套配件均为304不锈钢：排气阀、排污阀、放水阀、补水不锈钢浮球、压力表 |
|  | 蒸发损失 | ≤0.833% |  |
|  | 净重 | 5800kg |  |
|  | 运行重量 | 12000kg |  |
| 外壳 | 布水盘 | 3mm |  |
|  | 积水盘 | 3mm |  |
|  | 底座框架 | 不锈钢材质 |  |
|  | 材质 | SUS304 |  |
| 盘管 | 直径（mm） | 19mm |  |
|  | 厚度（mm） | 0.8mm |  |
|  | 风扇形式 | 外置皮带式 |  |
| 风机参数 | 单台风量 | 120000m³/h | 冷却塔专用户外电机，防护等级IP55，绝缘等级F级，免维护，免注油。风叶材质：中空铝合金 |
|  | 风扇转速 | 720r/min |  |
|  | 风叶直径 | 1800mm |  |
|  | 叶片数量 | 4片/套 |  |
|  | 传动方式 | 皮带传动 |  |
|  | 电机转速 | 720r/min |  |
|  | 电机功率 | 11KW*2台 |  |
|  | 电机启动方式 | 直接启动 |  |
| 喷淋泵参数 | 数量 | 2台 | 不锈钢三溅式喷嘴、喷淋管UPVC材质、品牌喷淋泵、防护等级IP55，绝缘等级F级，凯泉、南方泵业 |
|  | 功率（KW） | 4KW |  |
|  | 流量（m³/h） | 250m³/h |  |
|  | 扬程（m） | 8m |  |
|  | 型号 | / |  |
| 控制 系统 | 元器件 | 施耐德/德力西 |  |
|  | 控制柜 | 380V根据温度自动启停 | 按需配备 |

单台400T标准型配置清单

| 主件 | 部件名称 | 材料 | 制造商品牌 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却系统 | 盘管 | 304不锈钢管，一体成型 （≥φ19mm*0.8mm） |  | 冷却器内部支架不锈钢，附带衬套 |
|  | 喷淋管 | PVC-U |  |  |
|  | 喷头 | 不锈钢三溅式喷嘴 |  |  |
|  | 喷淋泵 | IP55,F级；低噪音、低转速 | 凯泉、南方泵业 |  |
|  | 法兰 | 耐压等级16KG |  | 304不锈钢材质 |
|  | 浮球阀 | 液位可调节；自动浮球阀 |  | 304不锈钢材质 |
| 风动系统 | 风机 | 机翼型；中空铝合金风叶； 不锈钢网罩 |  | 304不锈钢材质 |
|  | 电机 | 三防冷却塔电机；SKF静音轴承；IP55,F级 |  |  |
|  | 脱水器 | PVC耐温≤70℃ |  |  |
| 本体 | 上箱体 | 镀镁铝锌板无缝焊接拼装3mm厚 |  |  |
|  | 下箱体 （水槽） | 镀镁铝锌板无缝焊接拼装3mm厚 |  |  |
|  | 结构钢件 | 镀镁铝锌板无缝焊接拼装3mm厚 |  |  |
|  | 底框 | 国标10#槽钢框架 |  |  |
|  | 标准件 | 国标件 |  |  |
|  | 密封胶带 | 丁基橡胶 |  |  |
|  | 检修安全护栏 | 顶部安装护栏，高度1.2m |  |  |
| 控制系统 | 电控箱 | 温控喷淋和风机、报警显示 |  |  |

辅材供货范围

| 辅材 | 不锈钢管道 | DN200 壁厚5mm | 材质304不锈钢，附出厂材质检测报告 | 50米 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不锈钢管道 | DN150 壁厚5mm | 材质304不锈钢，附出厂材质检测报告 | 20米 |
|  | 蝶阀 | D341F46-16P DN200 |  | 8个 |
|  | 蝶阀 | D371F46 16P DN80 |  | 2个 |
|  | 不锈钢变径直接 | φ219mm×159mm×5mm | 材质304不锈钢，附出厂材质检测报告 | 15个 |
|  | 等径三通 | DN200 | 材质304不锈钢，壁厚5mm，附出厂材质检测报告 | 15个 |
|  | 弯头 | DN200 90° | 材质：304不锈钢，壁厚5mm，附出厂材质检测报告 | 20个 |
|  | 不锈钢法兰 | DN200 PN16 |  | 16个 |
|  | 不锈钢法兰 | DN150 PN16 |  | 10个 |
|  | Y型管道过滤器 | DN200 | 材质：304不锈钢，附出厂材质检测报告 | 2个 |

- 四、技术要求

冷却塔主体结构全部采用3mm厚镀镁铝锌板制作具有以下特性：

耐高温性：由于钢板基材和镀 层组织的特定组合，形成一种铁 铝合金,使镀铝板具有极佳的耐高温性。在450℃时,可保证极高 的反射率。在高于480℃时,镀层 外观发灰。在高达650℃时，防止钢板氧化的保护层仍保存完 好

涂层需具有持久的光泽、更优秀的耐蚀性和抗风化性性能。

散热风机：采用电机皮带传动。风筒全身热镀锌制作,扇叶中空铝合金制成,低功率、低转速，大风量,保障产品的长期稳定工作。

喷淋泵：采用密闭式冷却塔专用水泵，其流量大、扬程低、效率高、噪音低、功率小，蒸发式冷凝器专用水泵，执行标准按JIS-C4210执行。同时配备先进的喷淋布水器，联接不锈钢三溅式喷嘴，形成水膜均匀，达到最好的水汽比。

喷淋管：采用PVC材质，具有更好的耐压、抗晒、抗碰性能。

喷淋头：采用304不锈钢材质三溅式，由同类的国际品牌厂家相同的供应商提供。喷头长时间使用不易结垢堵塞，同时保证了多层盘管的均匀受水。

盘管规格：圆形直管，φ=19mm，δ≥0.8mm采用304无缝钢管，管身不加翅片，方便清理。冷却盘管由蛇形换热管采用一定的倾斜角度组合而成。各组换热管沿水平方向采用交叉并联的布置方式排列。每组换热管以 1.6MPa 的气压试验，以确保无泄漏。

质量保证措施

◆  出厂机组全部按照ISO9001质保体系管理、生产和检验。

◆  公司拥有模拟工况检测站。

◆  冷却塔主机设备采取全程100%品检措施；

◆  产品的计量工具由中国质量监督局检验；

◆  产品生产前对各种原材料、零配件进行预检；

◆  产品生产中设置产品身证卡，记录制造过程和检测数据；

◆  产品出厂前100%经过模拟工况检测站检测，检测的主要项目有

◇ 气密试验

◇ 液压试验

◇ 电气安全试验

◇ 名义工况性能测试

◇ 最大负荷工况运转测试

◇ 部分负荷工况运行测试

◇ 恶劣工况性能测试

◇ 噪声测验

◇ 振动值测定

◇ 清洁度测定

◇ 电源波动范围试测（380V±10%）

- 五、安装、调试与验收

1、调试及培训

1.1.设备到货后，厂家负责卸货，同时派遣有经验并身体状况良好的工程技术人员到公司现场设备的安装、调试、试运行。如果因厂家技术人员的指导出现由于非正确技术指导而造成的损失，厂家将负责免费维修、更换或补偿损失部分（包括所有接电部分）。

1.2.厂家对我方操作人员在我方厂区进行为期不少于1天的技术培训，保证操作人员能够独立、熟练操作，并能排除设备运行中的一般故障。

1.3.培训资料及内容：厂家的技术服务人员结合合同设备装配，向我方培训人员详细介绍设备的性能、参数及设备安装、调试、试运行、使用、维修、保养、故障处理等方法。详细解释技术文件、图纸、说明书等有关资料，回答和解决我方人员提出的技术问题。

1.4.派遣技术熟练、称职的技术人员到施工场地为我方提供技术服务。厂家的技术服务符合合同的约定。

1.5.我方免费为厂家技术人员提供工作条件，包括但不限于必要的办公场所、技术资料及出入许可等。厂家技术人员的交通、食宿费用由厂家承担。

1.6.厂家技术人员遵守用户施工现场的各项规章制度和安全操作规程，并服从用户的现场管理。

1.7.如果任何技术人员不合格，我方有权要求厂家撤换，因撤换而产生的费用由厂家承担。

2、质量包装及售后服务

2.1.质量保证

整机质保期为安装使用后1年或设备整体验收之日起12个月。质保期内出现产品质量问题，由厂家负责免费更换或维修，保修期外设备终身有偿服务。设备过质保期后，厂家确保在设备使用寿命内均有服务工程师在现场进行技术服务。厂家定期对我方进行回访，并对我方提出的问题及时进行解决。质保期满后，厂家提供产品运行出现的故障持续维修服务。

2.2.承诺

如使用单位没有相应的备用件，厂家储备备用大部件及易损件存放在使用单位或附近的服务基地，保证出现问题后能在24小时内解决。

2.3.质量保证期内发生质量问题，厂房在我方通知后在要求时间内给予修复或更换。如属货物自身质量问题或厂家责任的，厂家承担由此发生的一切费用，且我方有权向厂家索赔。

2.4.在设备所需设备抵达用户现场后，提供免费指导安装及设备开机调试技术服务。

2.5.提供免费技术培训服务，经培训后，操作人员能熟练操作设备，掌握设备日常维护知识并胜任维修工作。

2.6.在质保期后，厂家提供终身技术升级和技术服务。

3、交货日期及包装、运输

3.1、交货日期

所有设备在合同签订后将工程设计所需的资料与图纸，在合同签订后7个工作日内（提供全面的、详细的技术资料，包括各种图纸、设备使用手册、维修手册、零件手册、备件目录。）

3.2、包装、运输

3.2.1产品出厂包装材料符合环保要求，在运输中造成的任何损失由厂家承担。

3.2.2厂家负责将所有货物运送至用户指定地点，包含货物的装卸及设备到货后采取的防雨措施。

3.2.3在每个包装箱内，附带一份详细的装箱清单和质量证明书。

3.2.4由于包装不当而产生的关于运输方面的所有费用由厂家负责。

3.2.5配合用户送第三方检测机构检验，并出具检测合格报告。

4、备件、工具

4.1免费提供设备的组装、带载试验、试运行、质保期内的备件、易损消耗品。

4.2厂家还将提供机械与电气设备上所需的备件、易耗品及标准件的可靠信息。

4.3厂家保证长期以最优惠的价格供给用户易损件和备件。如果备件发生设计变更，将变更信息及时通知用户。

4.4在备件停止生产的情况下，厂家事先将要停止生产的计划通知我方，保证我方有足够的时间采购所需的备件。

- 六、技术图纸、文件和资料

1.技术资料和图纸

1.1厂家提供的资料使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

1.2资料的组织结构清晰、逻辑内容正确、准确、一致、清晰、完整，满足工程要求。

1.3厂家资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签订后10天内给出全部技术资料清单和交付进度，并经我方确认。

- 七、厂家责任

1.1运输前设备均应齐备，并提供设备基础、供电、等与设备安装相关的技术资料。

1.2设备装箱单及发运清单。

1.3设备现场指导安装、现场调试。

1.4提供设备使用、安装、维护说明书。

1.5对需方设备管理人员、操作人员进行设备操作、日常维护等技术培训。