宁夏中宁发电有限责任公司

电力监控二次安防系统

技术协议

2026年5月

目  录

一、总体要求	2

二、项目概况	2

三、实现目的	3

四、设备试验、校验依据的相关标准	3

五、装置技术要求	3

六、质量保证与服务	8

附件  供货需求和供货范围表	10

七、包装运输和储存	11

八、供货范围	12

九、售后服务及培训	12

十、技术资料和交付进度	13

# 一、总体要求

1.1本技术协议适用于宁夏中宁发电有限责任公司电力监控二次安防系统改造项目。它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装、调试、验收等方面的技术要求。

1.2 在本技术协议中所提及的要求和供货范围都是最基本的要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分阐述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本技术协议和相关标准的功能齐全的优质产品。

1.3 从签订合同之后至乙方开始制造之日的这段时期内，甲方有权提出因规程、规范和标准发生变化而产生的一些补充修改要求，乙方应遵守这些要求，并不发生费用变化。

1.4 乙方须执行本技术协议所列标准。本技术协议未提及的内容均应满足或优于本协议所列的国家标准、国际标准、国家电力行业标准和技术支持方所采用的有关标准。如有矛盾时，按较高标准执行。

1.5本项目涉及到的知识产权费用均已包含在报价中，因知识产权产生的纠纷由乙方自行承担或解决，甲方不承担相应责任。

1.6 乙方提供的设备、材料及零部件不应包含对人体有害的物质。

1.7乙方应提供高质量的设备。这些设备必须是技术先进、并经过三年以上成功运行实践证明是成熟可靠的产品；并均需满足国产自主可控要求。

1.8 本技术协议作为合同的组成，与合同具有同等法律效力。

# 二、项目概况

宁夏中宁发电有限责任公司为进一步提高信息系统的网络安全保障水平，提升整体网络安全防护能力，加强二次安防系统加固。按照《电力监控系统安全防护总体方案》（国家能源局国能安全〔2015〕36号）附件4中5.7恶意代码防范中：“应当及时更新特征码，查看查杀记录。恶意代码更新文件的安装应该经过测试”。2020年7月，国网公司发布《电力监控系统恶意代码监测系统技术规范（试行）》，5.2.2 厂站机构明确规定：“应在业务网关机、AVC、故障录波等主机部署防恶意代码客户端软件，并接受主站端防恶意代码客户端管理模块的管控”。国网宁夏电力调度控制中心在2022年8月1日发布的《宁夏电力调度控制中心关于做好2023年电力监控系统网络安全储备工作的通知》中 第二项、储备重点，第3条：提升恶意代码防范水平要求“2023年各并网电厂及大用户全面完成恶意代码部署”。

按照《电力监控系统安全防护总体方案》（国家能源局国能安全〔2015〕36号）附件4中5.1入侵检测中：生产控制大区可以统一部署一套网络入侵检测系统，应当合理设置检测规则，检测发现隐藏于流经网络边界正常信息流中的入侵行为，分析潜在威胁并进行安全审计。按照《电力监控系统安全防护总体方案》（国家能源局国能安全〔2015〕36号）附件4中5.4安全审计中：生产控制大区的监控系统应当具备安全审计功能，能够对操作系统、数据库、业务应用的重要操作进行记录、分析,及时发现各种违规行为以及病毒和黑客的攻击行为。对于远程用户登录到本地系统中的操作行为，应该进行严格的安全审计。可以采用安全审计功能，对网络运行日志、操作系统运行日志、数据库访问日志、业务应用系统运行日志、安全设施运行日志等进行集中收集、自动分析。

按照《等级保护2.0》中明确要求：应关闭或拆除控制设备的软盘驱动、光盘驱动、 USB接口、串行口等，确需保留的必须通过相关的技术措施实施严格的监控管理。按照《电力监控系统安全防护总体方案》（国家能源局国能安全〔2015〕36号）附件4中5.2主机加固：发电厂厂级信息监控系统等关键应用系统的主服务器，以及网络边界处的通信网关机、Web服务器等，应当使用安全加固的操作系统。加固方式包括:安全配置、安全补丁、采用专用软件强化操作系统访问控制能力以及配置安全的应用程序，其中配置的更改和补丁的安装应当经过测试。

目前站内在用南瑞继保PCS9895型Ⅱ型网络安全监测装置，现已出现授权过期问题，且设备不满足调度规范要求的版本校验功能，致使现场新增设备资产无法正常接入，达不到调度提出的安全监测资产应接尽接管控要求。现计划将站内两套该型号监测装置统一更换为授权状态正常、兼容版本校验功能、符合国产自主可控要求的Ⅱ型网络安全监测装置。为实现与调度端北京科东网络安全管理主站平台高效无缝对接，同时简化后期设备运维、升级及故障处置工作，确定更换为北京科东PSSEM-5000S型Ⅱ型网络安全监测装置。

本次项目为新装置投入，加装恶意代码防护系统、入侵检测系统、日志审计系统及USB安全隔离装置；完成站内电力监控系统服务器、工作站操作系统安全加固作业；替换原有老旧网络安全监测装置；新增一套二次安防专用屏柜，将所有新增安防类设备统一规整安装至该屏柜内，实现设备集中布设、规范管控。

# 三、实现目的

目前电力监控系统安全形势较为严峻，通过监管机构的抽检和调度机构的动态技术监督检查，暴露出较多网络安全问题。宁夏中宁发电有限责任公司为满足宁夏电力调度下发通知要求、等保测评及二次安防要求，提升电力监控系统恶意代码防护、入侵检测防护、安全审计、USB隔离防护水平、主机系统安全防护水平。

# 四、应遵循的主要现行标准

4.1本项目所适用的法律、标准和规范（包括但不限于）：

《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)

《计算机场地安全要求》(GB/T 9361-1988)

《计算站场地技术要求》 （GB2887-2000）

《安全防范工程程序与要求》 （GA/T75-94）

《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)

《民用建筑电气设计规范》 （JGJ16--2008）

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 （GB 50169-2006）

《智能建筑设计标准》 （GB/T 50314-2006）

《工业企业通信接地设计规范》 （GBJ79-85）

《通风与空调工程施工质量验收规范》 （GB 50243-2002）

《建筑数据中心工程设计标准》(DB32/181-1998)

《建筑数据中心工程实施及验收规范》(DB32/366-1999)

《产品制造商的产品手册、设计规范、施工安装指南》

《电力监控系统安全防护总体方案》（国家能源局国能安全〔2015〕36号）

《电力监控系统恶意代码监测系统技术规范（试行）》

《宁夏电力调度控制中心关于做好2023年电力监控系统网络安全储备工作的通知》

《宁夏电力调度控制中心关于防恶意代码系统厂站、变电站接站标准及要求》

《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）

# 五、装置技术要求

## 5.1恶意代码

恶意代码防护系统包含采购恶意代码防护系统：防恶意代码客户端管理模块、防恶意代码客户端，在安全Ⅰ区、Ⅱ区主机设备上安装的防恶意代码客户端，在安全Ⅱ区安装防恶意代码客户端管理模块，在Ⅰ/Ⅱ区防火墙上添加防恶意代码客户端的管理策略，实现防恶意代码客户端管理模块对安全Ⅰ区、Ⅱ区内安装的防恶意代码客户端进行统一管控，并接受客户端的监测结果，防恶意代码客户端管理模块向上通过双平面非实时交换机接入调度主站恶意代码防护系统，接受主站防恶意代码客户端管理模块的统一管理和事件日志上报；

5.1.1防恶意代码客户端功能要求

（1）客户端支持类型

应支持适配Windows、Linux和凝思、麒麟等电力监控系统常用的主机操作系统。

（2）客户端监测功能

客户端监测功能应满足如下要求：

应支持主动监测恶意代码，手动和自动处置查杀的功能；

应支持特征码检测技术，实现已知恶意代码的查杀；

应支持行为判断分析技术，实现未知恶意代码的查杀；

应具备针对主机系统内核、文件、网络等多点监测功能，识别病毒、木马、蠕虫等恶意代码的行为并准确分类；

应具备按需配置扫描进程对主机资源占用率的功能；

应支持开机自启动功能；

宜具备声、光、弹窗等告警提醒功能；

非Windows操作系统下客户端应支持非root用户态下运行。

（3）客户端处置功能

客户端处置功能应满足如下要求：

应具备处理结果以日志方式存储和上报功能；

应具备对恶意代码的清除、隔离、信任以及还原等处置方式；

恶意代码客户端处置功能应支持自动处置与手动处置，默认应为手动处置。

（4）客户端管理功能

客户端管理功能应满足如下要求：

a)	应支持接受防恶意代码客户端管理模块的任务下发、集中配置、恶意代码特征库更新；

b)	主机客户端恶意代码查杀引擎应自主可控。

5.1.2防恶意代码客户端管理模块功能要求

（1）管理模块支持类型

管理模块应支持适配凝思、麒麟等国产安全操作系统或Linux、Unix操作系统中的至少一种。

（2）管理模块策略下发功能

管理模块策略下发应满足如下要求：

应能根据业务系统特点制定恶意代码扫描及处置策略，设置主要扫描的文件类型，订制扫描计划并同步分配策略，按恶意代码部署要求配置syslog配置、特征库升级策略、查杀策略，可实现定期升级及扫描；

应能够设置在不影响业务正常运行或者业务空闲的情况下定期进行扫描；

应能够设置访问的所有本地或网络位置以及所有支持的通信协议传输信道进行扫描；

应支持询问用户后处置或基于预先已设定的策略自动处置，默认应询问用户后处置；

应能够设置对隔离区文件进行删除或还原处置操作；

应支持文件、软件或进程的黑白名单设置。

（3）管理模块多级管理和更新要求

管理模块多级管理和特征库更新应满足如下要求：

应支持多级管理模式，支持大型网络管理，各级设置不同管理权限，支持各级管理模块升级管理；

应支持通过管理模块对下级管理模块和本级所辖的每一个主机客户端的监控、配置、查询、策略下发及更新，扫描结果能够由下级管理模块和客户端回传至本级管理模块；

应支持分组管理；

应支持特征库的在线和离线升级更新，应支持增量升级，厂站恶意代码管理中心特征库要与区调恶意代码管理中心保持一致，必须定期进行升级（每月 3 次），若特征库超一季度未更新，将自动统计并计入考核；

应支持通过上级管理模块远程更新下级管理模块的恶意代码特征库；

应支持通过上级管理模块远程管理下级管理模块的恶意代码查杀策略；

应具备对下级管理模块和本级所辖设备的日志查询与统计功能；

应支持自定义配置恶意代码特征库在线更新地址

（4）部署恶意代码防护系统需满足宁夏区调相关要求

中宁二电厂部署恶意代码防护系统需接入区调恶意代码管理中心；

5.1.3告警相关要求：

一、厂站恶意代码管理中心必须作为主机资产接入Ⅱ型网络安全监测装置，完成《网监告警测试表》的全部告警测试后，方可进行厂站终端的接入调试。

二、厂站内所有客户端的病毒、恶意代码等告警必须汇总至厂站恶意代码管理中心，再通过管理中心汇总日志传输至Ⅱ型网络安全监测装置。恶意代码相关病毒告警必须能在Ⅱ型网监中同步查看。（即：配置恶意代码管理中心的 syslog 日志至Ⅱ型网监）

三、按照区调下发要求，开展相关测试并出具调试报告

## 5.2入侵检测

入侵检测防护系统：在安全一区、二区各部署一套，通过流量镜像方式采集两区全部网络流量，实现厂站生产大区一、二区网络安全威胁实时感知与智能分析。

5.2.1检测能力

- （1）应支持基于特征库（签名）的攻击检测，特征库应支持在线与离线更新。

- （2）应支持基于异常行为的检测，如流量突变、协议异常、端口扫描等。

- （3） 应具备针对电力行业专用协议（如IEC 104、Modbus等）的深度解析与异常行为检测能力。

- （4） 应能够检测并告警勒索病毒、挖矿木马、APT攻击等新型威胁。

- （5）签名/特征检测：基于已知攻击模式（签名）的检测。这是基础功能，能有效识别已知的恶意软件、漏洞利用和攻击手法。

- （6）异常行为检测：建立系统或网络的“正常行为”基线，并识别偏离该基线的异常活动。用于发现未知攻击或内部威胁。

- （7）协议分析：深度解析网络协议（如HTTP, DNS, FTP, TCP/IP等），识别违反协议标准或利用协议漏洞的攻击行为。

5.2.2性能与部署

- （1）设备应具备线速处理能力，在最大负载下不丢包。

- （2）应支持旁路镜像部署，不影响现有网络业务连续性。

5.2.3分析与日志报告

- （1）事件关联与分析：能将多个相关事件关联起来，识别复杂的、多步骤的攻击链，而非孤立地看待单个警报。

- （2）日志记录与存储：详细记录所有安全事件、警报和原始数据包（可选），用于事后取证、审计和合规性检查。

- （3）可视化与报告：通过仪表板、图表等形式直观展示安全态势、威胁趋势和警报统计。生成定制化的合规报告（如PCI-DSS， HIPAA）。

## 5.3日志审计

日志审计系统：在安全二区部署日志审计系统，接入二区工作站服务器，同时通过一二区防火墙接入一区工作站服务器。实现对电力监控系统服务器、工作站的安全取证与时间溯源。

5.3.1 日志采集能力

- （1）应支持通过Syslog、SNMP、Agent、JDBC/ODBC、文件解析等多种方式采集日志。

- （2） 应支持对主流厂商的网络设备、安全设备、操作系统（Windows/Linux/国产麒麟/凝思等）、数据库（Oracle/MySQL/SQL Server等）及电力专用业务应用的日志进行解析和归一化。

5.3.2 日志存储与分析

- （1）应提供海量日志的分布式存储与检索能力，存储时间不少于12个月。

- （2）应具备基于规则的实时关联分析能力，能发现复杂的攻击链条和安全威胁。

- （3）应内置丰富的电力监控系统安全审计场景规则库。d) 应支持生成符合电力行业要求的各类安全报表。

5.3.3 审计与告警

- （1）应提供完整的日志查询和审计界面，支持多条件组合检索。

- （2）对重要安全事件（如违规登录、策略变更、数据篡改等）应能实时告警，并提供声光、界面、短信/邮件等多种告警方式。

- （3）应支持将告警事件和统计报表上传至上级网络安全监测平台。

## 5.4 USB隔离装置

- （1）准入控制：支持白名单管控，仅允许经过管理平台授权认证的USB介质接入。

- （2）病毒查杀：在数据读写前，自动调用内置杀毒引擎（病毒库≥900万种）对USB介质进行扫描，发现病毒立即隔离并告警。

- （3）内容过滤：支持文件类型、大小、后缀名等过滤策略，阻断高风险文件传入。

- （4）权限控制：可对USB介质设置只读、读写加密等细粒度访问权限。

- （5）安全审计：详细记录本机USB设备的所有操作日志，并实时上传至管理平台。

- （6）本体安全：装置本身应加固，关闭非必要服务和端口，无无线模块，杜绝后门。

## 5.5 系统安全加固

系统安全加固：对安全一区与安全二区电力监控系统所在的工作站、服务器进行操作系统安全加固，通过最小化原则配置（关闭非必要服务与端口，削减攻击面）、强制访问控制（集成 SELinux 或 AppArmor等模块，实现进程与文件的强制权限约束）、身份鉴别强化（采用多因子认证与高强度密码策略）、安全策略统一管理（集中配置防火墙、审计规则与入侵防护策略）实现从内核到应用层的系统性防护。

## 5.6网络安全监测装置

5.6.1数据采集

支持对变电站站控层或发电厂涉网生产控制大区内的服务器、工作站、网络设备（交换机）、安全防护设备等监测对象进行数据采集；

支持采集服务器、工作站的用户登录、操作信息、运行状态、移动存储设备接入、网络外联等事件信息；

支持采集网络设备的用户登录、操作信息、配置变更信、流量信息、网口状态信息等事件信息；

支持采集安全防护设备的用户登录、配置变更、运行状态、安全事件信息等事件信息；

支持触发性事件信息的采集和周期性上送的状态类信息的采集；

Ⅱ型网络安全监测装置支持的具体采集信息见附录A.1。

5.6.2数据分析处理

支持以分钟级统计周期，对重复出现的事件进行归并处理；

支持根据参数配置，对采集到的CPU利用率、内存使用率、网口流量、用户登录失败等信息进行分析处理，根据处理结果决定是否形成新的上报事件。

5.6.3服务代理

网络安全监测装置以服务代理的形式提供服务给网络安全管理平台调用，服务代理满足如下功能：

支持远程调阅采集信息、上传事件等数据信息，应支持根据时间段、设备类型、事件等级、事件记录个数等综合过滤条件远程调阅数据信息；

支持对被监测系统内的资产进行远程管理，包括资产信息的添加、删除、修改、查看等；

支持参数配置的远程管理，包括系统参数、通信参数及事件处理参数；

支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备基线核查功能的调用；

支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备主动断网命令的调用；

支持通过代理方式实现对服务器、工作站等设备的关键文件清单、危险操作定义值、周期性事件上报周期等参数的添加、删除、修改、查看；

支持通过网络安全管理平台对网络安全监测装置进行远程程序升级。

5.6.4通信功能

与服务器、工作站设备通信

支持采用自定义TCP协议与服务器、工作站等设备进行通信，实现对服务器、工作站等设备的信息采集与命令控制。报文格式包括报文头、报文体和报文尾三部分。

与网络设备通信

支持通过SNMP协议主动从交换机获取所需信息；

支持通过SNMP TRAP协议被动接收交换机事件信息；

采用SNMP、SNMP TRAP V3版本与交换机进行通信；

支持通过日志协议采集交换机信息。

与安全防护设备通信

网络安全监测装置与安全防护设备通信应支持通过GB/T 31992协议采集安全防护设备信息。

事件上传通信

采用DL/T634.5104通信协议；网络安全管理平台作为服务端，网络安全监测装置作为客户端；采用自定义的报文类型；TCP连接建立后，首先进行基于调度数字证书的双向身份认证，认证通过后才能进行事件上传；只与网络安全管理平台建立一条TCP连接；

服务代理通信

采用基于TCP的自定义通信协议；网络安全监测装置作为服务端，网络安全管理平台作为客户端；支持多个TCP连接，至少支持4个；对未配置的网络安全管理平台IP地址发来的TCP连接请求拒绝响应；

5.6.5本地管理

具备自诊断功能，至少包括进程异常、通信异常、硬件异常、CPU占用率过高、存储空间剩余容量过低、内存占用率过高等，检测到异常时应提示告警，诊断结果应记录日志；

具备用户管理功能，基于三权分立原则为不同角色分配不同权限；满足不同角色的权限相互制约要求，不存在拥有所有权限的超级管理员角色；

具备资产管理功能，包括资产信息的添加、删除、修改、查看等，资产信息包括：设备名称、设备IP、MAC地址、设备类型、设备厂家、序列号、系统版本等；

支持采集信息、上传信息的本地查看，支持根据时间段、设备类型、事件等级、事件条数等综合过滤条件进行信息查看；

支持对监视对象数量、在离线状态的统计展示，支持从设备类型、事件等级等维度对采集信息、上传信息进行统计展示；

具备日志功能，日志类型至少包括登录日志、操作日志、维护日志等；

日志内容包括日志级别、日志时间、日志类型、日志内容等信息，日志具备可读性。

# 六、质量保证与服务

6.1设备性能保证

6.1.1订购的新型产品除应满足本技术协议外，乙方还应提供产品的鉴定证书，并满足宁夏区调相关要求。

6.1.2乙方按ISO9001要求对产品从设计、原料采购、制造、装配、测试、售后服务每个环节进行控制。乙方应保证制造过程中的所有工艺、材料等(包括乙方外购件在内)均应符合本技术协议的规定。

6.1.3乙方遵守本技术协议中各条款和工作项目的ISO-9001，GB/T19001质量保证体系。

6.1.4乙方保证设备的设计和制造完全满足国家及行业有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。

6.1.5设备用材应采用能满足其使用条件的优质材料，零部件的选择应以技术先进、成熟可靠、安全耐用为基本原则。严禁采用国家公布的淘汰产品和技术。

6.1.6乙方保证使用寿命15年。在合同规定的质量保证期内，对因所提供设备的设计、工艺、制造、安装等所有乙方原因造成的设备损坏全部由乙方无偿供货、更换或维修。由于甲方原因造成的问题，乙方也应及时帮助处理。

6.1.7乙方保证设备的设计和制造完全满足国家及行业有关标准、规范的要求，并应充分考虑当地环境条件和使用条件的影响。进口设备应满足相应国际标准的规定。

6.2服务：

通用部分

6.2.1维修后设备的质保期以专用部分要求为准。如因设备维修质量问题需修理或更换，质保期从修理或更换并经甲方验收合格之日起重新计算。

6.2.2质保期内，乙方应提供24小时电话技术支持服务；乙方提供的设备有缺陷或质量问题需调试、维修、更换的，或者在甲方使用过程中非因甲方原因而发生损坏需调试、维修、更换的，乙方应在收到甲方通知后立即进行免费的维修或更换。

6.2.3质保期内如遇设备故障需乙方到现场进行处理，乙方须在甲方规定的时间内到达现场，所发生的费用由乙方承担。

6.2.4质保期后，乙方应继续做好售后服务工作，并承诺以优惠价格向甲方提供备件和服务。

专用部分

6.2.5质保期为自设备安装验收合格之日起12个月，设备授权3年。

6.2.6乙方保证合同设备使用寿命按规程规定执行。

6.2.7负责现场安装、调试中安全措施的落实工作。

6.2.8按照国家规范要求开展现场相关试验项目并出具调试报告。

6.2.9货物需求及供货范围一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 恶意代码防护系统（含硬件及软件）北京江民赤豹终端管理系统 | 套 | 型号：北京江民赤豹终端管理系统V3.0 1、工控机，设备高度2U 2、国产CPU生态，主频2.8GHz，CPU：1颗八核，内存：8GB DDR4；硬盘：1块1T硬盘或以上, 3、电源：1+1冗余电源，千兆网口8个 4、单级主机管理数量≥50 | 1 |
| 2 | 防恶意代码客户端 | 批 | 1.安装后主机CPU利用率≤70% 2.安装后系统内存空闲率≥50% 支持麒麟、凝思、方德、统信等国产操作系统以及redhat、centos等linux/unix系统、windows系列系统 | 1 |
| 3 | 入侵检测系统（北京珞安） | 套 | 型号：北京珞安LIDS/V2.0 9210FO1-WL 吞吐量：设备能稳定分析的最大网络流量，至少1Gbps 并发连接数：能同时跟踪和监控的网络连接数量，至少1000 规则库数量与类型：内置的入侵检测签名数量，覆盖Web攻击、后门、漏洞利用、暴力破解、信息泄露等多种类型 协议支持深度：支持解析和深度检测的协议种类（HTTP， HTTPS（需解密）、SMTP， POP3， FTP， DNS， SSH， 数据库协议等）。 接口类型与数量：千兆电口至少4个、千兆光口（SFP）至少2个。 硬件冗余：支持电源冗余、硬盘RAID 授权：含三年特征库授权 | 2 |
| 4 | 日志审计系统（北京珞安） | 套 | 型号：北京珞安LSLA/V2.0 9210FY1-WL 处理性能：日均处理日志量约 10-50亿条，峰值EPS约 5,000 - 15,000。 存储容量：标配存储 6TB - 24TB（可扩展），满足半年至一年的常规存储需求。 数据源支持：可稳定管理 500 - 1000个 左右的各类日志源。 典型场景：四级/三级等保系统。 采集能力：支持 200+ 种以上常见设备/系统的专用日志解析器，覆盖网络、安全、主机、数据库、应用等。 分析能力：关联规则库：内置 数百个 以上的关联分析场景，如暴力破解、横向移动、数据泄露、权限滥用等。 授权：含三年特征库授权 | 1 |
| 4 | USB隔离装置（北京珞安） | 套 | 型号：北京珞安LAUG-9000D-RO2 采用白名单式接入管控机制，提供了对USB存储设备使用前的病毒扫描、查杀与隔离; 提供使用过程中的读写权限管控，使用后的文件操作日志审计等功能; 含两套安全优盘并通过调度主站备案； 授权：含三年特征库授权 | 1 |
| 5 | 安全加固 | 套 | 建立安全管理账户与审计账户并禁用无关账户； 配置密码复杂度策略、有效期及失败锁定机制； 设置文件默认权限与关键文件访问控制； 开启SELinux安全内核并配置防火墙规则，关闭高危端口； 禁用非必要服务与未使用网络接口； 严格管控外设，禁用USB存储与光驱； 强化SSH安全，限制远程登录IP、禁止root远程登录并设置超时退出； 实施日志保留策略与历史命令限制； 隐藏系统登录信息，确保仅root用户UID为0，并在所有操作前备份原配置文件，形成全面的系统安全防护体系。 | 1 |
| 6 | 网络安全监测装置（北京科东） | 套 | 型号：北京科东PSSEM-5000S二型网络安全监测装置 采集信息吞吐量≥2000条/s； 支持监测对象数量2000个； 内存≥8GB，存储空间≥256GB； 对上传事件信息的处理时间≤1s； 对远程调阅的处理时间≤2s； 具备8个10M/100M/1000M自适应以太网电口（支持网口扩展），采用RJ45接口； 通过IRIG-B同步，对时精度≤0.03ms，通过SNTP同步，对时精度≤0.26ms； 在没有外部时钟源校正时，24小时守时误差不超过0.2s； 平均故障间隔时间（MTBF）≥30000h。 配套工作站改造要求： （1）设备利旧：利用电厂现有两台研华工控机作为配套工作站，无需新增设备。 （2）操作系统：配置两套国产自主可控安全操作系统（凝思），该操作系统需具备电科院出具的检测报告，符合电力行业安全规范。 （2）管理软件：配套提供两套原厂Linux版本管理软件，确保与工作站及现场设备兼容，满足日常管理需求。 | 2 |
| 7 | 电力专用屏柜 | 套 | 屏柜规格尺寸800×600×2260mm，柜体色调为GY09，采用前置玻璃开门结构。配套敷设双路供电电源，选用国标4平方两芯铠装电缆，单路长度50米，两路合计总长100米。 | 1 |

注：上述所有供货产品，均需满足国产自主可控要求。

安装服务范围一览表

| 序号 | 名称 | 单位 | 招标人要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 型式、规格 | 数量 |
| 1 | 防恶意代码客户端管理模块安装 | 套 | 设备的上架安装、布线、软件安装、调度主站测试级联等。恶意代码防护管理中心部署于安全二区，依托一二区防火墙实现跨区通信，为一、二区所有主机类设备安装恶意代码防护客户端，全部接入管理中心实行统一集中管控。 | 1 |
| 2 | 入侵检测系统安装 | 套 | 设备上架、布线、与交换机镜像流量策略调试。在安全一区、二区各部署一套，通过流量镜像方式采集两区全部网络流量，实现厂站生产大区一、二区网络安全威胁实时感知与智能分析。 | 2 |
| 3 | 日志审计安装 | 套 | 设备上架、布线、接入各安全区的工作站、在服务器。在安全二区部署日志审计系统，接入二区工作站服务器，同时通过一二区防火墙接入一区工作站服务器。 | 1 |
| 4 | USB隔离装置 | 套 | 隔离装置及管理平台上架安装、布线、软件安装调试。在安全二区部署USB隔离装置，接入至二区所有工作站/服务器，同时通过一二区防火墙接入至一区所有工作站/服务器。 | 1 |
| 5 | 安全加固 | 套 | 对电力监控系统涉及到的工作站、服务器提供系统加固服务 | 1 |
| 7 | 网络安全监测装置 | 套 | 原设备拆除，新设备上架、布线、接入。同时，需严格按照调度“应接尽接”要求，完成安全一区、二区各项资产的接入工作；对于暂不支持接入的资产，待电厂后续技术改造完成、具备接入条件后，供应商需无偿到场完成接入操作。此外，需优化网络安全白名单配置，按规范逐项开展告警测试工作，并与调度主站做好各项数据、记录的核对，确保所有接入及测试工作符合调度要求，留存完整核对记录备查。 安全一区、二区业务多，但现有网络安全监测装置网口数量有限。为避免各安全大区独立业务在接入网络安全监测装置过程中出现网络耦合问题，需充分利旧电厂现有两台防火墙，将各独立业务先接入对应防火墙，再由防火墙接入网络安全监测装置。同时，需对相应防火墙做好策略配置，实现各业务间的逻辑隔离，确保各业务原有网络架构的独立性不受影响。 | 2 |
| 8 | 电力专用屏柜 | 套 | 电力专用屏柜需提供现场立屏、内部配线服务，并配套完成双路供电电源的敷设工作，确保屏柜安装规范、配线整齐、供电稳定，满足现场运行及安全要求。 | 1 |

# 七、包装，运输和储存

通用部分

7.1.1设备在出厂之前，应对设备进行清理、清洁，所有杂物和异物都应从各部件内清除。

7.1.2乙方提供的全部设备均应按标准保护要求进行包装，并装设必要的标识、标志，确保设备安全无损运抵现场。由于保护措施不善所引起的设备锈蚀、损坏等损失均由乙方承担。

7.1.3设备发出前，乙方应通知甲方。

7.1.4乙方应提供所有设备、部件、材料等的保管方法的说明。

专用部分

7.1.5设备发运前，乙方应提前7天通过传真或航空邮件方式通知甲方，通知中指明设备名称、件数、件号、重量、合同号、货运单号、设备发出日期等信息。

7.1.6设备运输由乙方负责。

7.1.7每个包装箱内均应有装箱清单，包装箱侧面以不褪色涂料标注发货标识。

7.1.8运输：汽车或铁路运输、空运，为防止设备器材被窃或受腐蚀元素、雨水损坏，不采用敞开式的板条箱和类似包装。

7.1.9乙方供给的设备（无论装在箱内或成捆的散件）的包装，都应贴有标明合同号、主要备件名称、部件名称和组装图上的部件位置号的标签，备品备件和专用工具标明“备品配件”和“工具”字样。

7.1.10对装箱供给的设备，乙方在每个箱子的两面用油漆写下如下内容：

合同号、装运标志、目的地、收货人代码、设备名称和项目号（箱号、箱的序号、设备总件数），数量、重量、毛重、净重、外形尺寸（长×宽×高），生产日期、生产工厂、发货单位等，符合GB6388的规定。

按照设备特性和不同运输及装卸要求，在箱上明显位置标上“小心”“向上”“防潮”“勿倒”“怕热”“由此吊起”等通用标志，并符合GB191和GB6388的规定。

7.1.11货物到达目的地后，买卖双方组织对货物的外观及件数进行验收，发现不符，由双方代表确认卖方责任后由卖方处理解决，其它协商解决。

7.1.12备品备件和专用工具的交货随设备部件的交货及时提供。

# 八、供货范围

8.1一般要求

8.1.1本技术协议规定了合同设备的供货范围。乙方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本技术协议书的要求。

8.1.2乙方提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必须的部件，即使本技术协议未列出或数目不足，乙方应在执行技术协议时补足。

8.1.3 乙方提供所有安装所需的专用工具和消耗材料等,并提供详细供货清单。

8.1.4	乙方提供随机备品备件。

8.1.5 在本技术协议未明确的供货项目，但在技术要求中有要求的供货项目也由乙方供货。

8.2供货范围

8.2.1乙方确保供货范围完整，满足甲方对安装、调试、运行和设备性能的要求，并提供保证设备安装、调试、投运相关的技术服务和配合。在技术协议中涉及的供货要求也作为本供货范围的补充，若在安装、调试、运行中发现缺项，供方补充供货。

8.2.2乙方提供的供货范围含设备安装其他附件如螺丝，电流连接片等。

# 九、售后服务及培训

9.1现场安装调试服务

为保证所供设备的正确安装、调试和投运、安全运行和性能指标，以及相互的工作联系，乙方要派若干合格的技术人员到合同现场进行现场安装调试、运行等技术服务。乙方现场技术服务人员所发生的一切费用包括工资、差旅费、住宿、办公及通讯联络等包括在合同总价内。

9.2售后服务

乙方应提供优质售前售后服务，产品在甲方使用过程中，发现质量问题，在接到用户通知后2小时内做出答复，如需现场解决保证24小时内派出技术服务人员，做到故障不排除或做出结论意见前不撤离现场,甲方不因此支付服务费用。

9.3现场培训

为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，乙方有责任对甲方人员提供相应的技术培训。培训的目的是培训甲方的安装及运行人员以便操作和维护合同内所有的设备。培训内容与工程进度相一致。设备的安装、调试、维护、操作培训人数不少于10人次。

9.4超过质保期的产品，乙方有义务提供维修，并按甲方要求做好维修服务工作，服务费用由双方协商确定。

# 十、技术资料及交付进度

10.1一般要求

10.1.1乙方提交资料应及时充分，满足工程进度要求。完毕后，乙方提供完整的设备竣工图。

10.1.2乙方提供的技术资料一般可分为投标阶段、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等方面。乙方须满足以上具体要求。

10.1.3乙方应按照中国电力工业使用的标准及相应的代码、规则对图纸编号，并且提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制（语言为中文）。

10.1.4资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。均需可编辑的电子版本。

10.1.5完工后的产品应与最后确认的图纸一致。甲方对图纸的认可并不减轻乙方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如乙方技术人员进一步修改图纸，乙方应对图纸重新收编成册，正式递交甲方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

10.1.6对于其他未列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，乙方也将及时免费提供。

10.1.7乙方提供的设备随机技术资料文本6套，电子版1份。

10.2技术资料

10.2.1乙方在投标阶段向甲方提供一般性资料如：

提供的资料应包括，并随交货时提供。

产品出厂检验报告、调试报告；

平面布置图、原理图、接线图、网络图；

设备使用说明书和技术说明书；

# 十一、本技术协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份，具有同等法律效力。

甲方：宁夏中宁发电有限责任公司  （合同专用章）

地址：宁夏中宁县

法定代表

或委托代理人：

电话：

乙方：	（合同专用章）

地址：

法定代表：

或委托代表人：

电话：