宁夏天元瑞农业科技有限公司

牛羊禽类屠宰加工冷链物流仓储建设项目

太阳能热水系统

技

术

文

件

- 项目概述

一、 项目背景

本项目为宁夏天元瑞农业科技有限公司牛羊禽类屠宰加工冷链物流仓储建设项目配套生活热水工程，服务于4 号餐厅及员工宿舍楼，满足员工洗浴、洗漱、厨房清洁等全天候稳定热水需求。系统采用太阳能为主 +空气源热泵辅助加热双能源互补模式，适配宁夏寒冷地区气候，确保 - 25℃极端低温下稳定运行、防冻防裂，符合集团厂区环保、节能、安全、卫生管理要求。

二、工程意义

保障餐厅、宿舍楼热水持续稳定供应，改善员工生活条件，提升厂区整体配套标准。采用清洁能源为主，降低能耗与运营成本，系统安全可靠、自动化程度高，满足屠宰冷链园区高卫生、高可靠管理要求。

三、工程要求说明

1. 质量服务：从设计质量、设备质量、施工质量、现场安全文明施工等方面进行综合性把关。选用优秀管理人员组建项目管理班子。若因质量问题未达标，中标方承担相应经济损失。主体设备两年内免费维修，终身保修。

2. 技术服务：所有技术方案实行会审制度，并经过可行性论证。全过程提供全面优质技术服务，与甲方保持长期技术交流，提供及时技术咨询。

3. 施工服务：以高质量、高效率完成工程交付。中标单位提供完整施工方案、技术工艺，配合施工图深化设计，对施工期间技术问题提供及时服务。

4. 调试计划：工程完工后制定详细调试计划，包括单机调试、系统联动、防冻保护、恒压供水、故障报警等，并建立正常运维管理制度。

5. 职工培训：安装调试完成后，对甲方操作人员、维修人员进行系统操作与维护培训。

6. 交付使用：调试及培训结束后，积极配合竣工验收、资料移交及正式投运。二、设计参数与热负荷计算

四、技术要求

GB 50364-2018《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》

GB/T 17581-2020《太阳能集热器技术条件》

GB/T 19141-2011《太阳热水系统技术条件》

GB 50242-2016《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB 50054-2011《低压配电设计规范》

国家及宁夏回族自治区现行环保、节能、安全相关法规、标准

- 太阳能热水系统设备技术要求

- 主要设备及材料

| 序号 | 设备名称 | 设备品牌 | 设备规格 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器 |  | EFPC集热器参数：外形尺寸5960×2520×166mm, 净重 300kg, 采光面积：13.92㎡，轮廓面积 15.O㎡；工作压力 1.0Mpa，接口尺寸HTC40快接，集热器工质容量13.8L.盖板材质为双面镀膜钢化玻璃；板芯吸收率≥93%, 板芯发射率≤0.1, 盖板透光率≥91%。板芯集管规格φ42*1.0（2根）、板芯排管规格φ8*0.4（24根）、排管间距100mm. | 12 | 块 | 按现场设计排布调整 |
|  | 太阳能集热器支架 |  | 采用国标50*50热镀锌角钢焊接，连接点做防锈处理。 |  |  |  |
| 2 | 储热水箱 |  | 方型不锈钢组合式水箱，2×2.5×2.5m, 容积12.5m³。水箱有效容积 10m³, 底板采用 2.0mm, 侧下 2.0mm, 侧上 1.5mm, 顶板 1.0mm，增加液位、人孔检修口、顶部排气和溢流排污口增设防虫网罩。 | 1 | 台 | 304不锈钢，箱体两侧预留电加热安装接口 |
| 3 | 辅助电加热 | 英格莱840紫金管电加热 | 单根功率9kw | 2 | 根 | 热效率高，升温快，稳定、防腐防垢 |
| 4 | 超低温空气源热泵 |  | 低温工况下：额定功率：44.44KW、最大69KW、最大电流121.90A、额定产水量3718L/h、冷凝侧流量≥30m³/h、噪音≤65db(A)、整机重量≥1330KG、机组进出水口DN65.出水温度7-55℃。环保冷媒R410A，机组自带远程控制.机组配备悬浮减震器。 | 1 | 台 | 满足-25℃环境温度下稳定运行 |
| 5 | 集热器与板换间循环泵 |  | 输入功率 0.6 kw, 管径 DN50, 额定扬程 35m, 额定流量 10m³/h | 2 | 台 | 一用一备 |
| 6 | 板换与水箱间循环泵 |  | 输入功率 0.9 kw, 管径 DN65, 额定扬程 10m, 额定流量 25m³/h, | 2 | 台 | 一用一备 |
| 7 | 变频增压供水泵 |  | 额定功率 1.1 kw, 管径 DN65, 最大扬程 30m, 最大流量 18m³/h | 2 | 台 | 一用一备 |
| 8 | 热泵循环泵 |  | 输入功率 1.5 kw, 管径 DN80, 额定扬程 18m, 额定流量 35m³/h | 2 | 台 | 一用一备 |
| 9 | 智能控制柜 |  | 明装挂墙控制柜，动力电源及控制一体，智能化液晶显示，全自动控制，具有自动补水，自动控温，自动温差循环，冬季低温防冻，同时可实现手自动切换控制。 | 1 | 台 | 控制柜具备5G网关，实现远程检测及远程控制功能。 |
| 10 | 板式换热器 |  | 8㎡ | 1 | 台 |  |
| 11 | 膨胀罐 |  | 80L | 1 | 台 | 补液系统 |
| 12 | 全自动水处理阻垢机 |  | 自动药剂补给，缺药预警，3m³/H处理量，进出水口径DN40，软水机旁通连接，前置过滤加电磁阀自动补水控制。 | 1 | 台 |  |
| 13 | 补液泵 |  | 输入功率 0.9 kw, 管径 DN25, 额定扬程 15m, 额定流量 1m³/h, | 1 | 台 | 用于系统补液 |
| 14 | 补液箱 |  | 1t | 1 | 台 | 用于配置储存防冻液 |
| 15 | 散热分机器 |  | 散热风量S8000,功率0.32*2、散热量100KW，自带控制、过滤器、电动三通阀。 | 1 | 台 | 用于系统过热保护 |
| 16 | 太阳能循环介质 |  | -30℃太阳能集热器专用防冻液。 | 1500 | L |  |
| 17 | 室外管道保温 |  | 室外管道采用3cm橡塑+铝皮保温 |  | 米 |  |

二、自动控制系统详细要求

（1）集热温差循环
启动：T1-T2≥7℃（可调）
停止：T1-T2≤3℃（可调）
动作：集热循环泵启停
（2）集热管路防冻循环（冬季）
启动：T1或T3<防冻设定温度（默认5℃）
停止：T1且T3>防冻温度+5℃，延时2分钟
（3）高温保护功能
T1<95℃且T2<70℃：正常集热循环
T1≥95℃且T2<70℃：集热循环继续

T1≥95℃且T2≥70℃：集热循环继续，停止向水箱换热（直接系统中可暂停循环）
（4）自动上水
定时补水：4个时间点，补水至80%
自动补水：水位<30%开阀，≥95%关阀

定温补水：T2>56℃且水位<95%开阀，T2≤51℃或水位≥95%关阀

（5）手动上水

可手动上水至96%，传感器故障时需人工监控

（6）防冻电伴热带功能

T5<5℃启动，T5>8℃停止
（7）电辅助加热控制
定时加热：用水时段前3小时检测，T2<45℃启动，T2>50℃ 停止
分组控制：先启动一侧，温升不足再启动另一侧
高温保护：T2≥70℃ 强制切断电加热
（8）定时定温管道循环
每天3个时段，T4<36℃且T2>41℃时启动DCF2和回水泵，T4≥39℃或T2≤36℃停止
（9）低水位保护
水位<15%：禁止集热循环泵、供水泵、回水泵启动
水位>20%：恢复功能
（10）停电保持
内置电池维持时钟≥1年，参数永久保存
（11）故障报警
触摸屏显示传感器故障、水泵过载、电磁阀故障、电伴热异常、超温等
（12）宽电压工作
AC220V±20%或AC380V±15%
（13）安全防护
短路、过流、漏电（≤30mA）、过温断电
（14）电加热安全保护
高温限位开关（85~90℃，手动复位）
防干烧电极（水位 < 20% 禁止启动）
漏电保护
（15）供水泵及回水泵控制
供水泵：变频恒压供水
回水泵：与 DCF2 联动，延时 30 秒停止

三、热水供水方式

采用供水泵+回水温控循环控制系统，当管道存水温度低于需求温度，自动循环。

保证最不利点（四层淋浴龙头）出水压力 ≥0.1MPa

四、其他要求

1. 原理图示意：太阳能集热循环采用与板换间接换热，板换与水箱直接循环换热。

2. 施工前复核：最终参数需由中标厂家配合设计院复核确认

3. 过滤器及旁路：DCF1、DCF2 前均须安装

4. 保温要求：室外管路保温厚度 ≥50 mm，外包铝皮

5. 太阳能厂家责任：提供深化设计图、控制逻辑说明、设备资料，指导安装调试。

第四章 调试、验收及培训

一、系统调试

集热器质保3年，水箱质保3年，控制柜、泵、阀等主要部件质保2年。

2.响应时间：接到故障通知4小时内响应，24小时内到场，48小时内修复。

3.备品备件：在宁夏本地设有售后服务网点，长期供应原厂备件。

4.竣工交付时免费提供1套常用备品备件。

5.质保期外提供终身维护，仅收取成本费用。1.安装完成后编制详细调试方案，报甲方及监理审批。2. 单机调试：水泵、电磁阀、电加热、传感器、控制柜。3. 系统联动调试：集热循环、自动补水、回水循环、变频恒压、防冻保护、超温保护、故障报警。4. 系统连续试运行 72 小时，无故障、无渗漏、运行稳定为合格。

二、验收

1.依据本技术文件、国家规范、施工图纸、设备合格证、检测报告、调试记录验收。

2.验收内容：设备规格数量、安装质量、系统功能、运行参数、资料完整性。

3.验收合格签署竣工验收报告；不合格限期整改至合格。

三、培训

1.为甲方培训2-3名操作及维护人员。2.内容包括：系统原理、触摸屏操作、参数设置、日常保养、故障排查。

3.提供中文操作手册、维护手册、培训手册。

第五章 售后服务要求

1.质保期：系统整体质保2年（自竣工验收合格之日起）。

2.质保期内提供7×24小时响应服务，接到报修后2小时内响应、24小时内到场处理；重大故障48小时内修复。

3.质保期外提供终身有偿维修服务，备件价格不高于合同签订时市场均价。

4.每年至少1次免费巡检，出具运行评估报告。

5.建立设备全生命周期档案，实时同步更新运行与维护记录。