宁夏中宁发电有限公司调度交换系统升级改造项目

技 术 协 议

批准:

审核：

编写：

技术协议编号 ：

定作人（甲方）：宁夏中宁发电有限公司

承揽人（乙方）：

签  订  地 点：宁夏中宁发电有限公司

签  订  时 间：2025年     月     日

- 一、总体要求

- 1  总则

1.1本协议适用于宁夏中宁发电有限公司调度交换系统升级改造项目，它提出了该系统主要设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2  本协议所提及的要求和供货范围都是最低限度的要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分地详述有关标准和规范的条文，乙方应保证提供符合本协议和有关行业标准的功能齐全的优质产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足其要求。

1.3  乙方所提供产品及解决方案必须满足通信系统《电力调度交换网组网技术规范》（Q GDW 754-2012），DL∕T 795-2016 电力系统数字调度交换机，国家能源局关于印发《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023版）》的通知，宁电设备〔2020〕620号　国网宁夏电力设备部关于印发电网生产技术改造和设备大修原则的通知等文件关于电力系统的要求。

1.4  甲方在设计过程中对于乙方设计方案和图纸的确认，并不代表甲方将为乙方所供设备的设计承担责任，乙方完全保证所供设备的安全可靠性、合理性、完整性和优良性，并对所供设备承诺安全可靠。项目实施后不降低工控系统自身性能，实施过程和实施后不影响工控系统可靠性。无论是否经过甲方确认，乙方都无条件对设备中的缺陷、不足和与技术要求不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

1.5  若乙方未以书面形式对项目招标文件中相关相关内容提出异议，则意味着乙方提供的设备和软件完全满足了招标文件和有关工业标准的要求。如有异议，不管多么微小，未在投标前提出，并说明原因，则仍以甲方招标文件描述意见为准。

1.6  本协议所使用的标准如与乙方所执行的标准不一致时，按较高标准执行。

1.7  所有文件、图纸及通讯，均应使用中文。不论在合同谈判及签约后的实施期间，中文为主要的工作语言。若文件为英文，应同时附中文说明。

1.8  乙方所提供的产品凡涉及到专利及其他认证、对比测试、验收等全部费用均被认为已包含在项目合同总报价中，乙方保证甲方不承担与之有关的一切责任。

1.9  合同签定前后，乙方应按照甲方所规定的时间、内容、深度要求提供相应的设计、施工文件以及设备资料等，并按照工程进度要求及时修改完善。并按甲方施工和设计进度要求随时修正。乙方提供资料的时间和深度是否满足改造需要将作为罚款的考核条件之一。

1.10  无论乙方设计方案和图纸是否经过甲方确认，乙方都应无条件对系统中的缺陷、不足和与合同不符的地方进行修改、补充或更换，而不增加任何费用。

1.11  乙方须所提供项目所涉及系统、备件必须按照招标文件描述产品技术要提供，不能提供有效的证明文件的系统、备件甲方可拒绝验货拒绝结算。

1.12  乙方对本工程负有全责，即包括整套设备（含附属系统与设备）采购、安装施工、产品调试、性能试验、整体验收、质量保证、后期维护、产品升级等。

1.13  乙方须提供针对本项目的改造方案以及网络拓扑图，未能提供改造方案和网络拓扑图的，将被认为所建设项目不具备投运、验收条件。

1.14乙方所提供的监控产品，需提供原厂授权证明，否则甲方可拒绝进行验收。

1.15 乙方所提供的产品必须符合1.3内容要求并能够兼容适配国产芯片等硬件设备和国产主流操作系统等系统软件。

1.16 本项目不允许外包、转包给其他公司实施。

- 2  工程概况

2.1本项目目标：

调度交换机软硬件均采用国产自主可控的品牌，安装国产操作系统，配置目前最新版本的数据库，与现役调度交换机调度业务一致，满足先进，完整，稳定可靠的要求。

2.2厂址简介

宁夏中宁发电有限公司位于宁夏回族自治区，中卫市中宁工业全区。

2.3设计条件

2.3.1 乙方负责此项目的硬件设备及软件平台的加工、安装、调试工作等，所有费用乙方负责。

2.4技术标准

乙方须执行本协议所列标准（如下）。本协议中未提及的内容均满足或优于本协议所列的国际标准、国家标准、行业标准，有矛盾或不一致时，按较高标准执行。标的物应遵循有关国际通用标准和规范、中国国家标准和规范、以及电力行业标准和规范，这些标准和规范至少包括但不限于：

- 电力系统通信设计技术规定             DL/T 5391-2007

- 电力系统光纤通信运行管理规程         DL/T547-2020

- 电力系统调度通信交换网设计技术规程   DL/T 5157-2012

- 电力系统数字调度交换机               DL/T 795-2001

- 程控电话交换设备安装工程设计规范     YD/T 5076-2014

- 电力调度交换网组网技术规范           Q/GDW754-2012

- 电力调度通信总机技术要求             DL/T534-93

- 电力系统数字调度交换机               DL/T795-2016

- 《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义（2023年版）》

- 《国家电网公司电力安全工作规程（电力通信）》

- 方案等安全防护方案和评估规范的通知

- 国能发安全[2023]22号 防止电力生产事故的二十五项重点要求

以上规范、规程、标准，应是最新版本，如所列非最新版本，须按最新版本执行；当有冲突时，应采用高标准。

- 3  技术要求

3.1 本协议提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。乙方应保证提供符合本协议和有关最新工业标准的产品，必须满足国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准的要求。

3.2 乙方必须执行本规范书所列标准。如与甲方采用的标准有矛盾时，按较严格标准执行，并在投标书中予以说明，如果乙方在项目实施中采用的标准不在本规范书所列范围内，该标准应书面提供给最终用户认可。

- 3.3 调度交换机性能要求

- 3.3.1 主机结构

调度交换机的公共设备部分应为冗余控制系统既包括2套完全独立的公共设备(包括处理器、电源、交换矩阵等)。其中1套公共设备运行在主用方式，另1台公共设备运行在热备用方式。如果主用控制设备出现故障，系统将自动切换到备用控制设备，而且已建立的呼叫不能被中断，冗余控制系统的运行可由其中的任何1套公共设备来保证。

电源故障时应能自动保护系统数据。

- 3.3.2 调度台

调度台应同时支持交直流供电，具有中文显示通话状态、通话双方地名，保证调度台实现主叫号码显示功能。

调度台应能支持双机同组，来话同振。

调度台支持2B+D和IP接口接入，双模同时在线。

双U口支持两路2B+D 接口分别接入不同的调度交换机。

调度台支持本地录音，录音数量不低于500条；

调度台具有双手柄，且每个手柄可独立通话。

调度台应具有扩音功能。

调度台外形要美观、大方、简洁。

每个调度台均应具备主叫号码显示功能。

调度台应具备录音信号输出的标准音频接口。

调度台还应具有“附加显示”功能，即同一个用户可以指定多个来电号码，以适应同一调度点不同调度台手柄呼叫时的来电识别。

- 3.3.3 信令系统

铃流：满足GF002-9002.1《邮电部电话交换设备总技术规范书》。

拨号脉冲记发器信号(DP)：满足GF002-9002.1《邮电部电话交换设备总技术规范书》。

双音多频记发器信号(DTMF)：满足GF002-9002.1《邮电部电话交换设备总技术规范书》。

EM线路信号：满足GF002-9002.1《邮电部电话交换设备总技术规范书》。

EM-C线路信号：支持I类和V类EM线路信号并控制载波机压扩器的投入和退出。

中国一号信令系统(线路信号和MFC/MFP/DP记发器信号)：满足GF002-9002.1《邮电部电话交换设备总技术规范书》。

ISDN BRI/PRI信令：满足GB/T17154-1997(基本等同于ITU-T Q.930~Q.931：1993)ISDN第三层基本呼叫控制技术规范。

支持全部类型的Q信令。

- 3.3.4 过电压保护及接地

调度交换设备必须具有对过电压的防护措施，防止由于雷电冲击、高压输电线路引起的地电位升高以及由于接地电流感应过电压造成设备损坏。

调度交换设备应能经受下列各项过电压数值。

调度交换设备应承受峰值电压为1000V的雷电感应过电压，而不降低任何部件的性能。

调度交换设备遭受220V(50Hz有效值)15min的影响应当没有着火危险。除直接与故障电路连接的用户板或中继板外其余部分不应有任何损坏。

调度交换设备应承受高压电力设备接地故障引起的地电位升高及电磁感应引起的650V、0.5s纵向过电压，而不降低任何部件的性能。

- 3.3.5 过电压自动恢复

调度交换机的保护设备在经受雷电冲击和电力线接地故障过电压冲击而动作后，必须能够自动恢复而无需维护人员干预。

- 3.3.6 接地

投标方应提供所供设备的接地要求及接地方式，接地电阻不大于4Ω。

地线：黄绿色25mm²铜线。

- 3.3.7电源

主备用电源均为直流电源	DC -48V

波动范围：DC -43V∼-56V

当主用电源故障时，备用电源应自动无损伤切入。其中任一套电源停机，都不应影响系统工作。

- 3.3.8环境条件

工作温度：0～40℃(长期)

-5～45℃(短期)

工作湿度：10%～90%(长期)

5%～95%(短期)

存贮温度：-20～70℃

存贮湿度：5%～95%

- 3.3.8电磁干扰

调度交换机对周围的无线电和电视不应产生明显的电磁干扰。交换机的防干扰要求应符合《邮电部电话交换设备总技术规范书》。

- 1.3.9可靠性与可用性要求

用户和系统中断

单个用户中断：≤3分钟/年

多个用户同时中断：≤10分钟/年

单个中继中断：≤3分钟/年

多个中继同时中断：≤2分钟/年

全系统中断：≤1小时/20年

不可用性

由于硬件故障引起的不可用性不大于0.04次/100户/月。

由于硬件故障引起的不可用性不大于2件/月。

- 3.3.10其它性能要求

传输指标应完全符合GF002-9002.1《邮电部电话交换设备总技术规范书》。

具有调度交换专网内转接呼叫的接续功能。

具有用户、中继电路故障告警(声、光)功能，电路故障、闭锁消除后具有自动恢复功能。

提供有关接口协议，将实时告警信息上传至综合通信实时告警监视系统。

- 3.4组网功能

在电力系统管理范围内采用全网统一编号方式。局号可任意设定，具有分析、接收、存储和转发20位号码的能力。

调度交换机能与招标方已有交换机组网互联，满足电力系统调度组网的需求。互联应包括电路交换、信令及调度功能等互通。

具有灵活的迂回功能，能通过软件设置选择路由。

所有中继均可设置为单向或双向，并具有“中继转中继”的功能。

具有路由优先，路由自动连选等功能。

具有灵活的中继接口方式，如2/4线E&M、环路2线、数字中继、四线载波、2Mb/s等。

调度台采用单一按健呼入、呼出；同一调度对象可允许有不同接口方式的路由并存。

可实现分组调度功能。网内可设置多个用户群，一台调度交换机内可设置多个不同级别的调度台组，每个组对应各自的用户群，不同的调度台组之间可实现完全隔离或根据需要存在一定的联系。每个调度台组内的各成员共享调度信息。

具有紧急呼叫和跨局组织会议电话功能。

高级别调度台呼叫低级别用户时，遇忙(含中继线忙)可跨局强插、强拆。

调度交换机、调度台具备双机同组功能。

- 3.4调度功能

同一调度台组可以有两个号码，一个用于普通来话，另一个用于紧急来话，调度用户在紧急情况下可以拨打紧急号码。

调度台应包含用户键及功能键，并同时显示相关来电号码及中文名称。

调度交换机能同时支持触摸屏显示式、按键式操作台。

调度直呼分机：任一调度台上调度话机摘机后按用户键无阻塞直呼中继及用户。

并席功能：所有调度台可同时与某一用户双向通话。并席应可达16个席位。

热线功能：用户摘机后按指定键或5秒后不拨号则可通过软件设定直呼预先选定的调度台或某一调度交换机的指定用户。

群呼功能：当调度台正在与某个分机或中继通话时，可以再按用户键呼叫另外一分机一起通话，最多应能同时选呼32个中继(用户)分机。

应具有会议电话功能。

各调度台可根据需要设置不同的优先等级。

调度优先功能：当两用户分机正在通话，所有调度话机都有对其中一分机协商强拆的功能。

调度交换机应具有夜服话机功能。

调度台应支持远程调度功能。

调度台应同时具备220V交流和-48V直流接入功能。

- 3.5维护功能

应具有功能齐备的维护终端。

维护终端的软硬件必须可靠，界面应友好而完善。

系统应具有实时线路检测、故障诊断、远端集中维护等功能。

维护终端及远程终端应可将故障定位到具体电路板的每个端口。

应具有中继(分机)自检、中继回路测试、命令检测等功能。

维护终端应具有话务统计功能，对每次呼叫都要记录主、被叫号码，起止时间，呼叫结果(成功、忙、久不应答、失败)等信息。

维护终端应能显示系统的所有数据，包括系统数据、用户数据、中继数据、告警信息及其它必要的参数。

通过维护终端应能在线设置或修改全部系统数据、用户数据、中继数据及其它必要的参数。

所有电路板应可带电插拔而不损坏。

维护终端上应可显示主机及调度台上显示器和显示灯的控制信号、调度台的操作控制信息、往返的话音信息。

应可用人机命令对中继电路板(AT和DT)和多频板(MFC)进行自动测试。

应可用人机命令对用户内外线进行测试或指定测试，显示和打印测试结果。

可通过MODEM方便稳定地进行远程维护。

- 3.5录音系统功能

配套的数字录音系统，可对所有调度话机进行自动实时录音。可用DVD光盘刻录或活动硬盘等进行备份。能显示并记录主叫、被叫号码。

交换机制造厂商提供相应的调度录音系统的接口。

具有可以同时对多路电话进行录音、监听和查询功能。

录音系统要求配置48路通道。

录音记录需逐条生成，且包括始录时间、结束时间、主叫号码、被叫号码、通话时长等信息，以便查询。

录音话音要求清晰，录音质量安全可靠、不能漏录，错录。

录音历史数据应备份，且数据应至少能保存一年以上。

录音方式应同时支持压控、音控等多种方式。数字录音系统存储的录音文件应可转换成其它的音频文件格式，如：mp3、WAV、SND等，便于其它计算机进行播放。

录音系统应具备时钟同步功能

录音系统应具备支持网络查询与管理功能。

## 二、供货要求、工作范围及服务

- 一般要求

1.1 乙方应保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合本协议的要求。

  - 乙方应提供详细的供货清单，依次说明名称、型号及规范、单位、数量、产地、生产厂家等内容。

对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本协议未列出和/或数量不足，乙方仍须在执行合同时补足且不发生任何额外费用。

  - 乙方应保证建设完成后系统的完整性，若乙方在设计及项目实施阶段发现本协议内的供货范

围不足以满足甲方的需求，需在执行合同时进行补充且不发生任何额外费用。

  - 乙方应根据经验提供满足招标规范要求的随机备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

1.5 提供专用工具和仪器仪表清单及其它需要的清单。

- 供货范围

乙方应对所供系统的完整性负责，以下供货范围为最低要求：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 国产 |
| 2 |  |  |  |  | 国产 |
| 3 |  |  |  |  | 国产 |
| 4 |  |  |  |  | 国产 |
| 5 |  |  |  |  | 国产 |
| 6 |  |  |  |  | 国产 |
| 7 |  |  |  |  | 国产 |
| 8 |  |  |  |  | 国产 |
| 9 |  |  |  |  | 国产 |
| 10 |  |  |  |  | 国产 |
| 11 |  |  |  |  | 国产 |
| 12 |  |  |  |  | 国产 |
| 13 |  |  | 套 | 1 | 国产 |
| 14 |  |  | 面 | 1 | 国产 |

注：请乙方务必将设备供货清单填写、补充完整。供货范围表中项目名称仅供参考，乙方可根据自身的技术特点进行增补，乙方对所供系统的完整性负责。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，若在安装、调试、运行中发现缺项，即使本附件未列出和/或数目不足，乙方仍须在执行合同时补足，并不引起合同费用增加。

- 备品备件

3.1乙方应保证备品备件长期稳定的供货。对主要设备或与主设备功能相同并接插兼容的替代品，其备品的供货期至少是设备验收后十年或该设备退出市场后5年（二者之中取时间长的一种）。当乙方决定中断生产某些组件或设备时，应预先告知甲方，以便甲方增加这些设备的备品备件。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

3.2 乙方应提供所有便于维修和安装的专用工具，包括专用测试设备，特殊工具和夹具等。此外，乙方还应提供一份推荐的维修测试人员必备的标准工具清单。

| 序号 | 产品名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 服务

4.1为使乙方所供设备安全、正常投运，乙方要派合格的现场服务人员。如果此现场服务人日数不能满足工程需要，甲方有权要求乙方增加现场服务人日数，费用由乙方承担。

现场服务计划表

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人日数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |

4.2 乙方现场服务人员的条件

4.2.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度，熟悉并掌握现场和电厂有关方面的规章制度；

4.2.2 有较强的责任感和事业心；

4.2.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

4.2.4 身体健康，适应现场工作的条件。

乙方须按下表提供现场服务人员的情况，由甲方确认。

现场服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业 |  | 毕业学校 |  | 职称 |  | 职务 |  |
| 简历 | 1、工作简历 2、相同和相近工程现场工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 单位 评价 | 单位：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

4.3 乙方现场服务人员的职责

4.3.1 乙方现场服务人员的任务主要包括催交设备、开箱检验货物、处理设备质量问题、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验等。

4.3.2 在安装和调试前，乙方现场服务人员应向甲方进行技术交底，讲解和示范将要进行操作的程序和方法。

4.3.3 乙方现场服务人员应有权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，乙方现场人员要在甲方规定的时间内处理解决。

4.3.4 乙方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

4.3.5 乙方现场服务人员的正常来去和更换应事先与甲方协商。

4.4 甲方的义务

甲方要配合乙方现场服务人员的工作，并在工作、生活、交通和通讯等方面提供乙方便。

## 三、技术资料及交付进度

为满足甲方工程设计，设备安装、操作使用、维护管理及扩充的需要，乙方应在合同生效后1个月内，提供全套详细的技术资料。项目的技术文档的提交应覆盖以下内容：

- 乙方每半年根据对现场工控信息安全产品的运行情况编制一份《系统运维报告》。内容包括运维工作情况、存在问题和解决处理情况以及今后运维工作计划和建议等；

- 系统乙方案；

- 系统测试记录；

- 系统验收报告，必须包含整个监控系统详细拓扑图以及资产台账；

- 系统使用手册；

- 系统在全厂平面图标注位置示意图，需清晰注明设备具体所在位置；

- 系统安装调试与维护手册；

- 系统技术报告；

- 培训完成后一周内，乙方提交《用户培训报告》；

- 保证设备正常运行所需要的其它技术资料及技术数据，乙方应主动提供；

- 乙方提供的技术文件，其内容必须与所提供的系统设备一致。

## 四、质量检验和到货验收

检验工作在调试前进行，在系统安装调试期间，乙方将分阶段向甲方通报工程进度并随时接受检查。验收工作在系统使用现场进行，产品到货后，双方对产品外观和数量进行现场初验，并由乙方负责现场指导设备上架、加电测试，最终验收以设备投入运行的验收报告为准。验收设备的主要内容：

- 设备到货验收，包括设备包装及随机附件

- 设备质量验收与设备试运行时验收

- 设备运行可靠性

- 各种证件及技术资料买方采购的设备由投标人送到指定的交货地点。

## 五、质量保证、技术服务、售后

- 设备质保期为到货验收合格后一年，乙方对产品实行三包。在质保期内如因设备的质量问题造成损坏，乙方免费维修和提供备件；在质保期内免费提供产品升级服务；在质保期内如因甲方原因造成的设备损坏，乙方有义务及时维修，只收取成本费用。

- 一年内设备自身损坏，乙方免费更换。如设备发生问题，接到甲方通知，12小时内到厂进行故障处理。主机如遇到系统重装、升级、换机等，乙方提供换机免费服务，换机费用乙方承担。服务人员应了解掌握设备的工作原理和性能，有现场工作经验，能够正确地与买方沟通，进行现场指导。

- 乙方应在合同签订后向买方提供为期1周的乙方厂家技术培训，并提供详细的培训文件。培训人员应为软件维护人员。培训的时间由供需双方商定。培训的费用包含在合同价格中，这些费用包括教员工资、教材、图纸和手册，以及买方派出参加培训的学员所需的交通食宿、考察工厂和培训用品等。
六、考核及罚则

- 乙方应在施工前 2 天派出项目部管理人员及主要技术人员进驻现场办理相 关手续和准备安装设备，否则每延迟 1 天扣款 1000 元。

- 乙方所有施工人员应在施工前全部进驻施工安装现场，办理入厂相关手续、 进行安全教育、熟悉现场安装设备及环境，否则每延迟 1 天扣款 2000 元。

- 乙方施工过程中不按甲方要求工艺施工每次考核 1000 元;引起的返工必须 由乙方负责，若影响工期每推迟一天考核 2000 元。

- 由乙方负责自理的安全措施不到位每次考核 2000 元。

- 乙方施工时设备安装及线缆敷设应严格按工序工艺和技术标准进行，未按 工艺执行每次每项考核 1000 元。

- 检修现场未做到“三无”（无水迹、油迹、无杂物）、“三齐”（拆卸的 零件堆放整齐、检修机具摆放整齐、备品备件存放整齐）、“三不乱”（不乱拉电 线、不乱放物品、不乱丢废弃物）。每发现一处考核 500 元。

- 甲方生活区、现场禁止吸烟地方吸烟，每发生一次考核 1000 元；乱扔垃。

- 圾发现一次考核 1000 元。

- 不遵守着装规定的，无合格帽贴，考核 500 元/人次。

- 现场人员走路玩手机或者监护人玩手机起不到监护作用考核 1000 元/次。

- 未经过甲方培训，人员私自进入现场考核施工单位 2000 元/次，并将人 员清除出厂。

- 施工作业过程不服从甲方管理，态度蛮横考核施工单位 2000 元/次，且 清除出厂。

- 进入现场严格执行临河分公司相关管理规定，如有违反严格按照管理规 定考核。

- 检修过程中，造成甲方设施损坏的，视情节严重程度每一处考核 1000-5000 元。

- 节点工期要求：乙方必须严格按照甲方在本次“施工作业手册”中制定 的工期节点要求控制施工工期，如发生因乙方原因造成的节点工期延误，每推延 1 天考核 3000 元。

- 乙方施工人员无证上岗，考核 1000 元/人。

- 乙方无施工作业指导书、三措（安全、技术、质量）及风险预控措施和 交底，考核 1000 元/项。

- 作业面安全措施不符合规定，违章施工，考核 500 元/次。

- 现场作业、管理人员拒不执行宁夏中宁发电有限公司分公司管理规定的，考核 500 元/ 次。

- 施工安装结果提供不及时（超过规定时间 2 小时），考核 500 元/次；未 及时移竣工资料（竣工后 10 天内完成报告移交，每滞后一天，考核 500）。

- 作业过程中若发生违反《国家电投电力生产安全工作规程》相关规定要 求时，甲方将按集团公司下发的“四个 1”罚则，个人违章每次罚款 100 元、所在 专业队（班组）罚款 1000 元、分包单位罚款 10000 元、总包单位罚款 10000 元，并 对受罚单位和个人进行曝光。

- 现场项目经理、主要管理人员必须每天在检修现场，并参加每天下午的 安装施工协调会，或者甲方组织的专题分析会，有事外出须向甲方主管领导请假， 并另指定他人代为负责。否则，每人/次罚款 1000 元。

- 因乙方责任造成检修质量目标或安全目标未实现的，乙方除承担所有责 任和由此发生的所有费用外，按 10000-20000 元/项进行处罚，情节严重、性质恶劣 的，加倍处罚。

- 乙方管理人员、技术人员不到位（或未能履行职责），或未经甲方同意 更换主要管理人员或技术人员的，按 500-1000 元/人/天进行考核。

- 乙方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相的，考核 500-2000 元/次。

- 乙方人员在施工期完毕 5 日内未对甲方进行培训或培训未达到甲方要求 程度的每延迟一天考核 500-5000 元直到甲方人员熟悉掌握系统功能。

甲 方：宁夏中宁发电有限公司分公司生产技术部      乙  方：

负责人签字（签章）：　　　　　　　　　    　　   负责人签字（签章）：

年       月       日                         年        月       日

定作人（甲方）：宁夏中宁发电有限公司

地         址：宁夏回族自治区中卫市中宁工业区

联系电话/传真：

承揽人（乙方）：

地         址：

联系电话/传真：