# 宁夏万隆新材料有限公司

锰锭熔炼项目

电动工业百叶窗

# 技

# 术

# 协

# 议

# 买       方：宁夏万隆新材料有限公司

# 卖       方：

# 签署地点：宁夏●中宁

1.总则

本技术协议适用于宁夏万隆新材料有限公司锰锭熔炼项目电动工业百叶窗供货及安装工程。本协议包括百叶窗、配套执行机构、控制系统、铝合金窗的安装调试等全部技术要求。本项目采用专利涉及的全部费用均已包含在合同价款中，卖方保证买方不承担任何专利相关责任。

1.1本协议内容包含但不限于清单或文本所述，未列出但为确保系统安全运行所需的设备、部件、密封、辅材等，卖方无偿提供，确保系统完整、可靠、安全。

1.2本协议所列标准、规范以现行最新版本为准；技术参数、型号规格、功能要求前后如有冲突，以有利于买方权益为准。

1.3卖方对所供产品型号、参数、选型准确性、合理性、可靠性负全责，因选型或设计不合理影响性能的，卖方无偿更换、修复。

1.4投标文件作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。

1.5总体设计满足工艺要求、运行稳定，完全满足现场使用需求。

1.6卖方未以差异表提出异议的，视为完全满足本协议全部要求。

1.7本协议标准与卖方执行标准矛盾时，按较高标准执行，并报买方确认。

1.8卖方对整套百叶窗系统负全责

2.0技术要求

2.1基本要求

2.1.1适用环境：厂房外墙，百叶窗要满足耐高温性能，极限温度在60°C不发生变形，表面无锈蚀，无机械损伤，安装调试后满足现场使用要求。

2.1.2电动百叶窗应具备日常通风功能，但须满足消防优先原则。

2.1.3运行要求：启闭顺畅、无卡滞、无异响，关闭状态气密、水密，恶劣天气不漏水。

2.1.4控制方式：本地控制+遥控控制，可单元分组控制。

2.2结构及形式要求

2.2.1结构形式：全覆盖卡扣式设计，关闭叶片相互卡扣，全覆盖窗框，消除间隙渗漏。

2.2.2开启方向：叶片上下开启。

2.2.3强度要求：型材及传动杆厚度＞3mm，有足够的强度以保证百叶开合寿命大于10000次。

2.2.4一套百叶窗共计8组，外形尺寸:5800mm×1500mm;(每组可根据结构强度分为2-3块，每组都配有电动执行器);每4组分布一个电动控制单元，共计一套百叶窗两个控制单元。运行时间6-10秒(0~90度)，百叶窗还具备本地、遥控两种控制功能。

2.3材质要求

2.3.1叶片：优质铝合金，厚度≥1.1mm，宽度≥110mm。

2.3.2外框：高强度铝合金，厚度≥5mm，强度高，不易变形。

2.3.3外壳：电动推杆外壳铝合金，与百叶同色。

2.4电动控制系统要求

2.4.1百叶窗采用电动控制，电动推杆与窗体成小角度安装，安装牢固，在百叶窗的使用寿命期，开启器不应与百叶连杆结构有松、脱现象。

2.4.2供电电压：24VDC。

2.4.3防护等级：≥IP65。

2.4.4绝缘等级：不低于B级。

2.4.5电动开启器必须要有自锁功能，在开启位置，应有足够的锁紧力，使得百叶开启时，不受风压影响而关闭，在关闭位置，能够抗风压，并满足气密性和水密性。

2.4.6控制功能：本地/遥控切换，运行平稳、限位准确。

2.5铝合金推拉窗要求

2.5.1 窗型规格：采用90系列国标铝合金推拉窗，厂房外墙专用；

2.5.2 型材标准：主型材壁厚符合国标标准，抗风压、气密、水密满足工业厂房外墙使用；

2.5.3 玻璃配置：标配普通建筑玻璃；

2.5.4 启闭要求：推拉滑动顺畅，密封严实，防风防尘防雨；

2.5.5 五金：采用304不锈钢滑轮、锁具及紧固件，推拉无卡滞，限位可靠，耐腐蚀。

2.5.6玻璃：标配≥5mm普通玻璃，无气泡、无裂纹，镶嵌牢固。

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 面积 （㎡） | 材质/品牌要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动工业百叶窗 | 12.75m×5.8m | 樘 | 27 | 1996.65 | 铝合金 | 电动 |
| 2 |  | 7.5m×5.8m | 樘 | 7 | 304.50 | 铝合金 | 电动 |
| 3 |  | 10.5m×5.8m | 樘 | 4 | 243.60 | 铝合金 | 电动 |
| 4 | 电动执行器 | 24VDC、IP65、自锁 | 套 | 配套 |  | 优质铝合金 | 按分块配置 |
| 5 | 控制系统单元 | 本地+遥控 | 批 | 1 |  | 工业级 | 每4组1单元 |
| 6 | 密封、收口、辅材 | 配套 | 批 | 1 |  | 耐候密封胶/铝合金 | 含安装所有辅材 |
| 7 | 铝合金推拉窗 | 1.45m×1.47m | 樘 | 9 | 19.18 | 铝合金 | 国标铝合金型材90型 |
| 8 |  | 0.87m×1.47m | 樘 | 8 | 10.23 | 铝合金 |  |
| 9 |  | 2.25m×5.8m | 樘 | 21 | 274.05 | 铝合金 |  |
| 10 | 玻璃 |  | 批 | 1 |  |  | 普通玻璃≥5mm |

2.6系统配置清单

注：所有产品正式下料制作、进场安装前，卖方必须现场实地复核洞口尺寸、清点实际数量、确认窗型样式，核对完成后由买卖双方签字确认后方可施工生产。

3.质保条款

3.1卖方保证产品全新、优质、符合技术要求。

3.2整机质保12个月，自验收合格之日起计算。质保期内因产品质量问题导致损坏，卖方免费维修、更换。

3.3质保期外提供终身维修服务，配件按厂价优惠供应。

4.买、卖双方责任

4.1买方责任

4.1.1提供总电源接入，配合现场协调。

4.1.2组织验收工作。

4.2卖方责任

4.2.1包供货、包运输、包安装、包调试、包验收合格，安装中需要封口、密封部位需乙方完成。

4.2.2负责所有封口、密封、防水、收口处理。

4.2.3负责系统接线、调试、培训。

4.2.4承担施工安全、文明施工责任，遵守甲方现场管理规定。

5.安装与服务

5.1卖方负责全套设备运输（包含二次倒运）、安装（包含工器具、吊装）、固定、接线、调试。

5.2安装牢固、横平竖直、运行顺畅，密封到位无渗漏。

5.3安装完成后自检合格，申请甲方验收。

5.4提供操作培训，使买方人员掌握启停、调节、维护要点。

5.5所有程序不允许加密，否则按合同总额30%追责。

6.技术资料和交付进度

6.1资料采用中文、法定计量单位，提供书面+电子版（Word+CAD）。

6.2交付资料包括：图纸、说明书、合格证、材质检测报告、电气原理图、接线图。

6.3合同生效后及时提供资料，满足工程进度。

6.4提供电气原理图、接线图、控制逻辑说明。

6.5提供备品备件清单、专用工具清单。

6.6未列入但必需的资料，卖方免费补齐。

8.监造、检验

8.1卖方接受买方监造与检验，确保符合协议要求。

8.2工厂检验覆盖原材料、加工、组装、成品测试，提供检验报告。

8.3关键部件需提供厂家合格证明。

8.4发现质量问题卖方及时整改并通知买方。

9.到货检验、设备调试、验收及其它

9.1到货检验：货到现场买方清点数量、核对规格，卖方配合开箱验收。

9.2安装调试：卖方全程负责，安全规范施工。

9.3验收条件：安装完毕、运行正常、密封合格、功能齐全、复核技术协议要求。

9.4验收内容：数量、尺寸、外观、材质、运行、密封、控制功能、资料。

9.5验收合格出具验收报告；不合格卖方无偿整改或更换直至验收合格。

10.技术服务

10.1设备故障接通知后，卖方24小时内响应，48小时内到场处理。

10.2本协议签字盖章后生效，一式肆份，买方执叁份，卖方执壹份。

10.3未尽事宜双方协商签订补充协议，与本协议具有同等效力。